YCY-200B 技术参数表

| 项 目 | 内 容 | 数 据 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基 本 参 数 | 冷却塔类型 | 圆形冷却塔 |  |
|  | 冷却塔型号 | YCY-200B | 标准型 |
|  | 冷却循环水量 | 160 m3/h |  |
|  | 进水温度／出水温度 | 37℃／32℃ |  |
|  | 环境干球温度 | 31.5℃ |  |
|  | 环境湿球温度 | 27℃ |  |
|  | 冷却能力 | 700,000 kcal/h |  |
|  | 噪音值 | 60dB(A) | 3.3米处（距塔体边） |
|  | 电源 | 380V／3P／50Hz |  |
|  | 水质要求 | ＰＨ值＝６—８ |  |
| 设 计 参 数 | 水气比 | 0.61 |  |
|  | 飞水损失 | ≤0.015% |  |
|  | 蒸发损失 | ≤0.833% |  |
|  | 净重／运行重量 | 880 kg／1,980 kg |  |
| 风 机 参 数 | 风扇形式 | 轴流式 |  |
|  | 风量 | 84,000m3/h |  |
|  | 总静压 | 75 Pa |  |
|  | 风扇转速 | 720r/min |  |
|  | 风叶直径（Φ） | 1,750 mm |  |
|  | 叶片数量 | 4片／套 |  |
|  | 电机形式 | 全封闭防水型 |  |
|  | 传动方式 | 直传 |  |
|  | 电机功率 | 4kw |  |
|  | 电机启动方式 | 直接启动 |  |
| 主 要 尺 寸 | 塔高×底盆直径（H×φ） | 3,300×3,330 mm |  |
|  | 进水管尺寸（DN） | 150mm |  |
|  | 出水管尺寸（DN） | 150mm |  |
|  | 满水管／排水管尺寸（DN） | 25mm／25mm |  |
|  | 浮波尺寸（DN） | 25mm |  |
| 材 质 | 洒水系统 | PVC |  |
|  | 入风百叶 | PVC网格 |  |
|  | 水盆、水缸、围板 | 玻璃钢 |  |
|  | 风扇 | 铝合金 |  |
|  | 电机 | 全封闭防水型 |  |
|  | 胶片 | PVC | 阻燃型 |
|  | 铁框架、电机架等 | 热浸镀锌钢 | 符合英国BS EN ISO1461：1999标准 |

YCY-200B 外形图

YCY-200B 基础示意图