## 工程汇总表
工程汇总表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 |  |  | 1 | 1452985
1.1 | 空调设备及水系统 | 详见分部分项工程量清单 | 项 | 1 | 779770
1.2 | 空调风系统 | 详见分部分项工程量清单 | 项 | 1 | 491620
1.3 | AHU-5区域报价 | 详见分部分项工程量清单 | 项 | 1 | 181595
2 | 税金 | 9% | 项 | 1 | 130768.65
3 | 含税工程造价（小写） |  | 项 | 1 | 1583753.65
4 | 含税工程造价（大写） |  | 项 | 1 | 壹佰伍拾捌万叁仟圆
5 | 最终优惠价（小写） |  | 项 | 1 | 1550000
6 | 最终优惠价（大写） |  |  |  | 壹佰伍拾伍万圆整
报价说明：
1、施工工期暂定 天，甲方支付定金后且现场具备施工条件开始计算工期；施工中若因甲方造成的停工，甲方应追加相应工期。
2、甲方提供免费水与电，施工过程中应提供便利，以便工期按计划进行；

## 分部分项明细表
洁净生产区装修工程报价清单
客户名称： 湖南怡永丰新材料科技有限公司 2025年8月
序号 | 项目名称 | 型号和规格 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 |  | 综合单价（元） | 合价 （元） | 品牌
[5 empty] | 材料费 | 人工费
一 | 空调主设备及水系统
1 | AHU-1恒温恒湿组合风柜 | 送风量：40000 新风量：38500 制冷量：586KW 电加热：255KW预热90KW 电机功率：30KW 机组余压：1000Pa 臭氧：180g/h | 台 | 1 | 120000 | 1000 | 121000 | 121000 | 雅顿
2 | AHU-2恒温恒湿组合风柜 | 送风量：30000 新风量：6000 制冷量：215KW 电加热：80KW 电机功率：18.5KW 机组余压：1000Pa 臭氧：180g/h | 台 | 1 | 72000 | 1000 | 73000 | 73000 | 雅顿
3 | AHU-3恒温恒湿组合风柜 | 送风量：20000 新风量：3000 制冷量：102KW 热水加热：55KW 电机功率：15KW 机组余压：900Pa 臭氧：120g/h | 台 | 1 | 52000 | 1000 | 53000 | 53000 | 雅顿
4 | AHU-4恒温恒湿组合风柜 | 送风量：20000 新风量：20000 制冷量：305KW 热水加热：257KW 电机功率：15KW 机组余压：900Pa 臭氧：100g/h | 台 | 1 | 78000 | 1000 | 79000 | 79000 | 雅顿
5 | 水冷螺杆式冷水机组 | 规格/型号YDLS-600S 参数:制冷量：600KW，制冷输入功率：118.8KW，冷冻水流量：103m3/h--DN125，冷却水流量：129m3/h--DN125.R22冷媒，运行重量：2500KG | 台 | 1 | 171000 | 1000 | 172000 | 172000 | 雅顿 （压力容器备案）
6 | 冷却塔 | 200吨 | 台 | 1 | 25500 | 1000 | 26500 | 26500 | 元淳及同等品牌
7 | 冷却塔基座 |  | 项 | 1 | 1200 | 400 | 1600 | 1600 | 现场制作
8 | 水冷螺杆式冷水机组基座 |  | 项 | 1 | 1200 | 400 | 1600 | 1600 | 现场制作
9 | 冷却水循环水泵 | N=7.5kw,流量：112m3/h H=36M | 台 | 2 | 8200 | 500 | 8700 | 17400 | 衡米及同等品牌 一备一用
10 | 冷冻水循环水泵 | N=7.5kw,流量：89m3/h H=36M | 台 | 2 | 8200 | 500 | 8700 | 17400 | 衡米及同等品牌 一备一用
11 | 膨胀水箱 | 3T | 台 | 1 | 5500 | 500 | 6000 | 6000 | 富利来及同等品牌
12 | 热水管 | 镀锌钢管；DN65 | 米 | 40 | 60 | 30 | 90 | 3600 | 衡水华岐
13 | 冷冻水管 | 镀锌钢管；DN80 | 米 | 90 | 65 | 35 | 100 | 9000 | 衡水华岐
14 | 冷冻水管 | 镀锌钢管；DN100 | 米 | 110 | 70 | 40 | 110 | 12100 | 衡水华岐
15 | 冷冻水管 | 镀锌钢管；DN125 | 米 | 90 | 90 | 45 | 135 | 12150 | 衡水华岐
16 | 冷冻水管 | 镀锌钢管；DN150 | 米 | 80 | 120 | 50 | 170 | 13600 | 衡水华岐
17 | 冷冻水管 | 镀锌钢管；DN200 | 米 | 90 | 170 | 60 | 230 | 20700 | 衡水华岐
18 | 管道保温 | 橡塑套管厚20mm | 项 | 1 | 4500 | 2000 | 6500 | 6500 | 科比/华美
19 | 涡轮对夹式蝶阀 | DN80，PN16，铸铁。 | 个 | 20 | 260 | 40 | 300 | 6000 | 衡米及同等品牌
20 | 涡轮对夹式蝶阀 | DN100，PN16，铸铁 | 个 | 5 | 290 | 60 | 350 | 1750 | 衡米及同等品牌
21 | 涡轮对夹式蝶阀 | DN125，PN16，铸铁 | 个 | 5 | 290 | 70 | 360 | 1800 | 衡米及同等品牌
22 | 涡轮对夹式蝶阀 | DN150，PN16，铸铁 | 个 | 32 | 380 | 80 | 460 | 14720 | 衡米及同等品牌
23 | 涡轮对夹式蝶阀 | DN200，PN16，铸铁 | 个 | 7 | 620 | 100 | 720 | 5040 | 衡米及同等品牌
24 | 闸阀 | DN50，PN16，铸铁 | 个 | 4 | 35 | 25 | 60 | 240 | 衡米及同等品牌
25 | 闸阀 | DN25，PN16，铸铁 | 个 | 20 | 20 | 15 | 35 | 700 | 衡米及同等品牌
26 | Y型水过滤器 | DN50，PN16，铸铁。 | 个 | 1 | 360 | 50 | 410 | 410 | 衡米及同等品牌
27 | Y型水过滤器 | DN80，PN16，铸铁。 | 个 | 4 | 410 | 60 | 470 | 1880 | 衡米及同等品牌
28 | Y型水过滤器 | DN100，PN16，铸铁 | 个 | 1 | 670 | 70 | 740 | 740 | 衡米及同等品牌
29 | Y型水过滤器 | DN150，PN16，铸铁 | 个 | 14 | 790 | 80 | 870 | 12180 | 衡米及同等品牌
30 | 止回阀 | DN150，PN16，铸铁 | 个 | 8 | 760 | 80 | 840 | 6720 | 衡米及同等品牌
31 | 自动排气阀 | DN20，PN16 | 个 | 24 | 70 | 20 | 90 | 2160 | 衡米及同等品牌
32 | 电动比例积分阀 | DN65，PN16，铸铁 | 个 | 1 | 1300 | 200 | 1500 | 1500 | 衡米及同等品牌
33 | 电动比例积分阀 | DN100，PN16，铸铁 | 个 | 3 | 1900 | 200 | 2100 | 6300 | 衡米及同等品牌
34 | 电动比例积分阀 | DN125，PN16，铸铁 | 个 | 1 | 2100 | 200 | 2300 | 2300 | 衡米及同等品牌
35 | 压差调节阀 | DN200，PN16，铸铁 | 个 | 6 | 2500 | 200 | 2700 | 16200 | 衡米及同等品牌
36 | 压力表 | 0~1.0Mpa | 个 | 30 | 60 | 20 | 80 | 2400 | 衡米及同等品牌
37 | 温度计 | 国标，0-100℃ | 个 | 30 | 80 | 20 | 100 | 3000 | 衡米及同等品牌
38 | 橡胶减震软接头 | DN50，PN16 | 个 | 2 | 140 | 30 | 170 | 340 | 衡米及同等品牌
39 | 橡胶减震软接头 | DN80，PN16 | 个 | 8 | 180 | 30 | 210 | 1680 | 衡米及同等品牌
40 | 橡胶减震软接头 | DN100，PN16 | 个 | 2 | 220 | 50 | 270 | 540 | 衡米及同等品牌
41 | 橡胶减震软接头 | DN150，PN16 | 个 | 28 | 390 | 50 | 440 | 12320 | 衡米及同等品牌
42 | 管件及辅材 |  | 项 | 1 | 3000 | 1000 | 4000 | 4000 | 国产国优
43 | 管道标识 |  | 式 | 1 | 1500 | 500 | 2000 | 2000 | 国产国优
44 | 吊装费 |  | 式 | 1 | 3000 | 500 | 3500 | 3500
45 | 水管支吊架钢材 |  | 项 | 1 | 2000 | 1500 | 3500 | 3500 | 国产国优
46 | 主机、水泵橡胶避震垫 |  | 项 | 1 | 1500 | 200 | 1700 | 1700 | 国产国优
47 | 管道穿孔及修复 |  | 项 | 1 | 1200 | 800 | 2000 | 2000
48 | 管道冲洗及试压 |  | 项 | 1 | 1000 | 400 | 1400 | 1400
49 | 管道系统防腐处理 |  | 项 | 1 | 2000 | 600 | 2600 | 2600
50 | 管道刷漆及标示 |  | 项 | 1 | 3000 | 1000 | 4000 | 4000 | 国产国优
51 | 总配电柜（冷水机组及空调主机配电） |  | 项 | 1 | 7200 | 800 | 8000 | 8000 | 国产国优
52 | 合计 | [6 empty] | 779770
二 | 空调风系统
53 | 空调总电缆 | 3*185+2*95 | 米 | 95 | 480 | 50 | 530 | 50350 | 恒飞(优先)/西湖
54 | 空调ahu-5电缆 | 3*70+2*35 | 米 | 95 | 170 | 30 | 200 | 19000 | 恒飞(优先)/西湖
55 | 空调ahu-2电缆 | 3*95+2*50 | 米 | 55 | 240 | 30 | 270 | 14850 | 恒飞(优先)/西湖
56 | 空调ahu-4电缆 | 3*95+2*50 | 米 | 85 | 240 | 30 | 270 | 22950 | 恒飞(优先)/西湖
57 | 空调ahu-3电缆 | 3*50+2*25 | 米 | 85 | 120 | 10 | 130 | 11050 | 恒飞(优先)/西湖
58 | 空调ahu-1电缆 | 3*150+2*70 | 米 | 55 | 420 | 40 | 460 | 25300 | 恒飞(优先)/西湖
59 | 桥架 | 300*200 | 米 | 85 | 45 | 10 | 55 | 4675 | 国产国优
60 | 桥架 | 200*150 | 米 | 200 | 38 | 10 | 48 | 9600 | 国产国优
61 | 给水管及配件 | 主机安装、及配件人工 | 项 | 1 | 1500 | 500 | 2000 | 2000 | 国产国优
62 | 钢架棚子 | 空调设备棚子 | m2 | 35 | 210 | 60 | 270 | 9450 | 国产国优
63 | 电线、开关、灯 | 不含空调电缆 | 项 | 1 | 2200 | 800 | 3000 | 3000 | 国产国优
64 | 静压箱 | 规格：1000m3/h | 套 | 17 | 210 | 40 | 250 | 4250 | 恒尚
65 | 高效过滤器 | 1.型式：高效送风口 2.规格：1000m3/h | 个 | 83 | 210 | 40 | 250 | 20750 | 恒尚
66 | 风量电动调节阀 | ≦1000 | 个 | 15 | 1500 | 200 | 1700 | 25500 | 惠轩
67 | 回风口（自带过滤网） | 400*320 | 个 | 42 | 50 | 20 | 70 | 2940 | 惠轩
68 | 微孔板消声器 | 1.2M | 个 | 5 | 900 | 200 | 1100 | 5500 | 惠轩
69 | 防火调节阀（70℃自动） | 1200*700 | 个 | 1 | 270 | 30 | 300 | 300 | 惠轩
70 | 防火调节阀（70℃自动） | 960*560 | 个 | 1 | 240 | 30 | 270 | 270 | 惠轩
71 | 手动风量调节阀 | 1200*700 | 个 | 1 | 150 | 20 | 170 | 170 | 惠轩
72 | 手动风量调节阀 | 960*560 | 个 | 1 | 130 | 20 | 150 | 150 | 惠轩
73 | 手动风量调节阀 | 250*200 | 个 | 112 | 60 | 10 | 70 | 7840 | 惠轩
74 | 手动风量调节阀 | 200*200 | 个 | 60 | 60 | 10 | 70 | 4200 | 惠轩
75 | 碳钢通风管道 | 1.材质: 镀锌钢板; 2.形状: 矩形; 3.规格: 周长1200mm以下; 4.板材厚度: 0.75mm; 5.接口形式: 咬口; | m2 | 440 | 60 | 50 | 110 | 48400 | 洁达 进风口朝下
76 | 碳钢通风管道 | 1.材质: 镀锌钢板; 2.形状: 矩形; 3.规格: 周长800mm以下; 4.板材厚度: 0.6mm; 6.接口形式: 咬口; | m2 | 520 | 55 | 50 | 105 | 54600 | 洁达 进风口朝下
77 | 卫生型消声器 | 1.类型：双腔微穿孔消声器 2.规格：1200*800*1600 | 台 | 3 | 1200 | 200 | 1400 | 4200 | 惠轩
78 | 卫生型消声器 | 1.类型：双腔微穿孔消声器 2.规格：960*640*1600 | 台 | 3 | 900 | 200 | 1100 | 3300 | 惠轩
79 | 卫生型消声器 | 1.类型：双腔微穿孔消声器 2.规格：1200*700*1600 | 台 | 1 | 1100 | 200 | 1300 | 1300 | 惠轩
80 | 卫生型消声器 | 1.类型：双腔微穿孔消声器 2.规格：960*560*1600 | 台 | 1 | 800 | 200 | 1000 | 1000 | 惠轩
81 | 保温棉 | 厚25mm | m2 | 1550 | 25 | 5 | 30 | 46500 | 金威/华美
82 | 保温胶水 |  | 桶 | 32 | 105 | 25 | 130 | 4160 | 金威/华美
83 | 玻璃胶 |  | 支 | 200 | 7 | 1 | 8 | 1600 | 国产国优
84 | U-PVC水管 | de32 | m | 80 | 5 | 3 | 8 | 640 | 联塑
85 | U-PVC水管 | de40 | m | 60 | 6 | 4 | 10 | 600 | 联塑
86 | 保温套管 | 配套 | 项 | 1 | 1600 | 400 | 2000 | 2000 | 金威/华美
87 | 辅料 |  | 项 | 1 | 800 | 400 | 1200 | 1200 | 国产国优
88 | 空调调试 | 含控制线等 | 台 | 4 | 2000 | 500 | 2500 | 10000 | 国产国优
89 | 变频风机 | 26000风量 | 台 | 1 | 9800 | 500 | 10300 | 10300 | 国产国优
90 | 变频风机 | 20000风量 | 台 | 1 | 7800 | 500 | 8300 | 8300 | 国产国优
91 | 变频风机 | 3500风量 | 台 | 1 | 2200 | 300 | 2500 | 2500 | 国产国优
92 | 臭氧排风系统 | 含风机、管道、百叶、阀门 | 套 | 4 | 3000 | 200 | 3200 | 12800 | 国产国优
93 | 彩钢板回风柱 | 50系列玻镁夹芯彩钢板，双面基板厚度均为0.426mm(隔墙)含型材 | m2 | 125 | 70 | 35 | 105 | 13125 | 长沙红旭
94 | 彩钢板回风柱AUH-6 | 50系列玻镁夹芯彩钢板，双面基板厚度均为0.426mm(隔墙)含型材 | m2 | 75 | 70 | 35 | 105 | 7875 | 长沙红旭
95 | 彩钢板隔断AUH-6 | 50系列玻镁夹芯彩钢板，双面基板厚度均为0.426mm(隔墙)含型材 | m2 | 125 | 70 | 35 | 105 | 13125 | 长沙红旭
96 | 合计 | [6 empty] | 491620
AHU-5区域报价
1 | AHU-1恒温恒湿组合风柜 | 利旧原机组加变频电机、变频器、更换控制器、电加热、臭氧、机组移机 | 项 | 1 | 24000 | 2000 | 26000 | 26000 | 雅顿
2 | 冷冻水管 | 镀锌钢管；DN80 | 米 | 130 | 65 | 35 | 100 | 13000 | 衡水华岐
3 | 管道保温 | 橡塑套管厚20mm | 项 | 1 | 1000 | 500 | 1500 | 1500 | 科比/华美
4 | 涡轮对夹式蝶阀 | DN80，PN16，铸铁。 | 个 | 4 | 260 | 40 | 300 | 1200 | 衡米及同等品牌
5 | Y型水过滤器 | DN80，PN16，铸铁。 | 个 | 2 | 410 | 60 | 470 | 940 | 衡米及同等品牌
6 | 自动排气阀 | DN20，PN16 | 个 | 4 | 70 | 20 | 90 | 360 | 衡米及同等品牌
7 | 电动比例积分阀 | DN80，PN16，铸铁 | 个 | 1 | 1500 | 200 | 1700 | 1700 | 衡米及同等品牌
8 | 压力表 | 0~1.0Mpa | 个 | 4 | 60 | 20 | 80 | 320 | 衡米及同等品牌
9 | 温度计 | 国标，0-100℃ | 个 | 4 | 80 | 20 | 100 | 400 | 衡米及同等品牌
10 | 橡胶减震软接头 | DN80，PN16 | 个 | 2 | 180 | 30 | 210 | 420 | 衡米及同等品牌
11 | 吊装费 |  | 式 | 1 | 800 | 200 | 1000 | 1000
12 | 空调ahu-1电缆 | 3*70+2*35 | 米 | 95 | 170 | 30 | 200 | 19000 | 恒飞\西湖
13 | 桥架 | 200*150 | 米 | 95 | 38 | 10 | 48 | 4560 | 国产国优
14 | 钢架棚子 | 空调设备棚子 | m2 | 30 | 210 | 60 | 270 | 8100 | 国产国优
15 | 静压箱 | 规格：1000m3/h | 套 | 29 | 210 | 40 | 250 | 7250 | 恒尚
16 | 高效过滤器 | 1.型式：高效送风口 2.规格：1000m3/h | 个 | 29 | 210 | 40 | 250 | 7250 | 恒尚
17 | 风量电动调节阀 | 1000《 | 个 | 3 | 1500 | 200 | 1700 | 5100 | 惠轩
18 | 回风口（自带过滤网） | 400*320 | 个 | 18 | 50 | 20 | 70 | 1260 | 惠轩
19 | 防火调节阀（70℃自动） | 1200*800 | 个 | 1 | 280 | 30 | 310 | 310 | 惠轩
20 | 防火调节阀（70℃自动） | 960*640 | 个 | 1 | 260 | 30 | 290 | 290 | 惠轩
21 | 手动风量调节阀 | 1200*800 | 个 | 1 | 150 | 20 | 170 | 170 | 惠轩
22 | 手动风量调节阀 | 960*640 | 个 | 1 | 140 | 20 | 160 | 160 | 惠轩
23 | 手动风量调节阀 | 250*200 | 个 | 29 | 60 | 10 | 70 | 2030 | 惠轩
24 | 碳钢通风管道 | 1.材质: 镀锌钢板; 2.形状: 矩形; 3.规格: 周长1200mm以下; 4.板材厚度: 0.75mm; 5.接口形式: 咬口; | m2 | 200 | 60 | 50 | 110 | 22000 | 洁达 进风口朝下
25 | 碳钢通风管道 | 1.材质: 镀锌钢板; 2.形状: 矩形; 3.规格: 周长800mm以下; 4.板材厚度: 0.6mm; 6.接口形式: 咬口; | m2 | 210 | 55 | 50 | 105 | 22050 | 洁达 进风口朝下
26 | 卫生型消声器 | 1.类型：双腔微穿孔消声器 2.规格：1200*800*1600 | 台 | 1 | 1200 | 200 | 1400 | 1400 | 惠轩
27 | 卫生型消声器 | 1.类型：双腔微穿孔消声器 2.规格：960*640*1600 | 台 | 1 | 900 | 200 | 1100 | 1100 | 惠轩
28 | 保温棉 | 厚25mm | m2 | 420 | 25 | 5 | 30 | 12600 | 金威/华美
29 | 保温胶水 |  | 桶 | 12 | 105 | 25 | 130 | 1560 | 金威/华美
30 | 玻璃胶 |  | 支 | 100 | 7 | 1 | 8 | 800 | 国产国优
31 | U-PVC水管 | de32 | m | 30 | 5 | 3 | 8 | 240 | 联塑
32 | U-PVC水管 | de40 | m | 20 | 6 | 4 | 10 | 200 | 联塑
33 | 保温套管 | 配套 | 项 | 1 | 1600 | 400 | 2000 | 2000 | 国产国优
34 | 辅料 |  | 项 | 1 | 500 | 200 | 700 | 700 | 国产国优
35 | 空调调试 | 含控制线等 | 台 | 1 | 2000 | 500 | 2500 | 2500 | 国产国优
36 | 臭氧排风系统 | 含风机、管道、百叶、阀门 | 套 | 1 | 3000 | 200 | 3200 | 3200 | 国产国优
37 | 彩钢板回风柱 | 50系列玻镁夹芯彩钢板，双面基板厚度均为0.426mm(隔墙)含型材 | m2 | 85 | 70 | 35 | 105 | 8925 | 长沙红旭
38 | 合计 | [6 empty] | 181595