湖南怡永丰新材料科技有限公司洁净车间净化改造工程

施工方案及技术标准

项目名称：湖南怡永丰新材料科技有限公司装修工程
编制单位：长沙美腾净化工程有限公司
编制日期：2025年8月

目录
一、设计依据
二、项目概况
三、设计参数
四、系统设计方案
五、设备选型及配置
六、控制策略与自动化系统
七、节能与环保措施
八、施工安装要求
九、安全保护措施
十、调试与验收

一、设计依据

1.项目需求：

  - 外机采用水冷螺杆冷水机组作为冷源；

  - 内机采用四台风柜加更改原有一台风柜；（所有空调具备：恒温恒湿循环净化，臭氧杀菌功能）。

2.相关规范与标准：

  - 《采暖通风与空气调节设计规范》（GB 50019-2023）

  - 《洁净厂房设计规范》（GB 50073-2013）

  - 《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243-2016）

  - 《电子工业洁净厂房设计规范》（GB 50472-2019）

  - 其他相关行业标准及地方规范。

3.业主提供的资料：

  - 项目建筑平面图及功能分区要求；

  - 恒温恒湿与净化等级要求。

  - 二、项目概况

1.建筑面积与功能分区：

  - 洁净区面积：2495 m²（分为五个区域，洁净度为十万级）。

2.环境特点：

  - 室外气象参数

  - 夏季：通风计算干球温度  33.0°C      空调计算日平均温度  32.0°C

  - 空调计算干球温度  35.8°C       空调计算湿球温度   27.7°C

  - 冬季：通风计算干球温度  5.0°C       采暖计算温度  0°C

  - 空调计算干球温度  -2.0°C       冬季计算相对湿度  81.0%

三、设计参数

  - 1.温度： 18-26℃

  - 相对湿度：45% ~65%；

  - 洁净等级：D级；

  - 换气次数：15~20次/h。

  - 2.冷热源参数：

  - 夏季总冷负荷：1348 kW；

  - 冬季总热负荷：569.5kW；

  - 冷冻水供回水温度：7℃/12℃。

  - 3.新风量：

  - 按洁净室与非洁净室压差要求≥10Pa，相邻洁净室压差≥5Pa及人员需求确定，

  - 新风比≥10%。

  - 四、系统设计方案

  - 1.冷源系统：

  - 采用新增加一台水冷螺杆式冷水机组（型号600S），总制冷量600 kW，配备

  - 二台冷却水泵，二台冷冻水循环水泵和一台冷却塔；与利旧的一台水冷螺杆式冷

  - 水机组，铭牌总制冷量452 kW，合成一套系统；而利旧的一台水冷螺杆式冷水

  - 机组，铭牌总制冷量310 kW，就近给1台组合风柜提供冷源。

  - 冬季防冻措施：

  - 冷却塔设置低温保护，冷冻水系统配置旁通阀。

  - 2.风柜系统：

  - 配置4台全新的恒温恒湿风柜及更换1台原有风柜，分别负责不同区域（详见图纸）；所有机组都配备臭氧杀菌消毒功能，并具备：生产模式/值班模式/消毒模式自动切换。

- 无溶剂复合膜车间，品检车间、半成品存放间车间：D级净化配一台循环风净化恒温恒湿空调机组AHU-2；送风量30000风量，车间做自动风压控制考虑到无溶剂复合膜车间的气味与排风要求，而且排风有：无组织物，有组织物的，排风量在3000-5000风量，且为可变排放量，又因为无溶剂复合膜车间的D级的送风为67平方*3.2高*18次=3860风量，与排风量在3000-5000风量接近，所以，无溶剂复合膜车间只送风不回风，又因为考虑到设备成本与能耗的因素，空调AHU-2的新风量设计成6000风量，这样节约了做两套的空调的臭氧，以及臭氧的排风，空调控制，加湿，最主要的是利用了品检车间、半成品存放间车间的回风工况：节约了夏天的冷量，冬天的热量，以及冬天控湿的加湿量恒温恒湿空调机组AHU-2，采用变频运行：无溶剂复合膜车间，品检车间、半成品存放间车间，两个区域可以依据实际：单独运行，两个区域一起运行（无溶剂车间无组织气体排放管道接到大无组织管道，拆除原有管道空调）。

- 有溶剂复合机（2台）车间，九色印刷车间：大车间，将九色印刷车间新设彩钢板隔断，防止刺激性气味传到整个车间；此大车间配一台部分循环风净化恒温恒湿空调机组AHU-1：送风量40000风量，两车间做自动风压控制有溶剂复合机（2台）车间：面积369平方，层高4.2米，D级的送风为369平方*4.2高*18次=27896风量，有组织的排风量为：5000风量1台，12000风量1台，且为变频可变量（实际运行为30-50赫兹）；无组织的排风量8000-20000风量，且为变频可变量（实际运行为30-50赫兹）；总的排风量在10000-25000-37000风量；有溶剂复合机（2台）车间设计成部分回风工况，具体的回风情况由实际的生产所启动的生产设备的排风量确定，动态的与室内气体平衡而变化；设置回风也是一种节能的考虑，更主要是：有利于冬天加湿热量的补充，九色印刷车间面积136.6平方，层高4.2米，D级的送风为136.6平方*4.2高*18次=10327风量，由于此车间，气味大，所以，采取只送不回；而且新设置1台变频排风机，来与废气排风机一起对此车间进行排风与风量平衡，而且在臭氧杀毒之后，也可以做臭氧的排风用接合上面两区域的实际生产所需，恒温恒湿空调机组AHU-1，采用变频运行：有溶剂复合机（2台）车间，九色印刷车间，两个区域可以依据实际：单独运行，两个区域一起运行。印刷区域的两种控制模式：强排模式和压差模式。

- 分切区、物料暂存区、更衣室以及洁净走廊区域：更换原有1#风柜，增加具备恒温恒湿循环净化，臭氧等功能的新空调机组AHU-3。拆除分切原有管道空调。

- 无溶剂复合机（1台）车间，九色印刷车间：空调机组AHU-4，送风20000风量，两车间做自动风压控制无溶剂复合机（1台）车间：面积94平方，层高3.5米，D级的送风为94平方*3.5高*18次=5929风量，无溶剂复合机车间的气味与排风要求，而且排风有：无组织物，有组织物的，排风量在3000-5000风量，且为可变排放量，无溶剂复合机（1台）车间设计成部分回风工况，具体的回风情况由实际的生产所启动的生产设备的排风量，动态的与室内气体平衡而变化；设置回风也是一种节能的考虑，更主要是：有利于冬天加湿热量的补充，九色印刷车间面积183.6平方，层高4.2米，D级的送风为183.6平方*4.2高*18次=13880风量，由于此车间，气味大，所以，采取只送不回；而且新设置1台变频排风机，来与废气排风机一起对此车间进行排风与风量平衡，而且在臭氧杀毒之后，也可以做臭氧的排风用接合上面两区域的实际生产所需，恒温恒湿空调机组AHU-4，采用变频运行：无溶剂复合机（1台）车间，九色印刷车间，两个区域可以依据实际：单独运行，两个区域一起运行。（无溶剂车间无组织气体排放管道接到大无组织管道，拆除无溶剂车间原有管道空调）。

- 制袋机车间：D级净化，利旧原厂2#空调机组一台循环恒温恒湿净化空调机组AHU-5;送风量23000风量增加加热段，臭氧段，改成变频电机，变频器，温湿度探头，重新做一套控制，接合实际产能需求采取变频控制，新增送风管，回风管，高效送风口等。（原管道空调保留能正常使用）

- 两个印刷区以及无溶剂复合车间：AHU-1，AHU-4采用高压微雾加湿，其它区域采用电极加湿。

- 制热利用RTO热水：AHU-4采用热水制热，其他区域采用电加热。

  - 风柜功能段配置：

    - 初效过滤器（G4级，拦截大颗粒物）；

    - 中效过滤器（F7级，拦截细小粉尘）；

    - 高效过滤器（HEPA H13级，满足洁净要求）；

    - 表冷段（降温除湿）；

    - 再热段（电加热，调节送风温度）；

    - 加湿段（电极加湿器/高压微雾加湿，根据湿度需求选择）；

    - 风机（变频控制，调节风量）。

    - 3.气流组织：

    - 采用上送下回（或侧送侧回）方式，确保气流均匀；

  - 送风口：方型散流器，回风口设置过滤网。

  - 4.新风处理：

  - 新风独立预处理（表冷除湿或转轮除湿），与回风混合后进入风柜；

  - 5.排风系统设计:所有车间利用原有排风系统消除异味

  - 依据实际所需量按需动态调节，维持室内正负压需求。

  - 五、设备选型及配置

  - 1.螺杆水冷机组：

  - 型号：600S；制冷量：600 kW；输入功率：118.8 kW；

  - 压缩机类型：螺杆式；制冷剂：R22。

  - 2.空调机组参数：

  - 3.辅助设备：

  - 冷却水泵：二台，流量129m3/h H=28M；

  - 冷冻水泵：二台，流量103m3/h H=32M；

  - 冷却塔：一台，处理水量200吨。

  - 膨胀水箱：一台，3吨。

  - 六、控制策略与自动化系统

  - 1.温湿度控制：

  - 采用PLC或DDC控制系统，PID调节冷冻水阀、电加热、加湿器；

  - 夏季：表冷器降温至露点温度，再热调节送风温度；

  - 冬季：调节新风比与加热量，湿度不足时启动加湿。

  - 2.压差控制：

  - 通过变频风机调节送风量，维持洁净区正压或负压；

  - 压差传感器监测室内外压差，联动新风阀与排风阀。

  - 3.节能模式：

  - 根据负荷动态调整机组自动化启停；

  - 夜间或低负荷时段降低风机频率，减少能耗。

  - 4.报警与监测：

  - 过滤器压差报警、冷机故障报警、水温异常报警；

  - 实时监测温湿度、压力、流量等参数。

  - 七、节能与环保措施

  - 1.冷水机组、水泵、采取智能控制，风机则采用变频控制；

  - 2.热回收：新风与排风设置热交换器（如有需求）；

  - 3.环保材料：保温材料无卤素；

  - 4.智能管理：远程监控系统，优化运行策略。

  - 5.空调系统节能设计变频技术的应用:净化空气处理机组均采用变频电机，变频器

  - 对风机电机进行控制实现风量无级调节功能及值班工况低风量节能运行功能。

  - 6.先进的空气处理方案:夏季工况，新风口对新风集中深度除湿处理，使新风承担

  - 室内的湿度负荷，循环净化机组处理室内显热负荷，大量节省系统除湿及再热的

  - 能耗。

  - 7.充分利用新风冷量技术方案:过度季节及冬季，充分利用自然新风的冷量来抵消

  - 室内的散热，降低系统能耗。

  - 8.先进合理的设备选型:净化空气处理机组风机根据最高效率标准进行选型，系统

  - 各级过滤器配置按照低阻力方案进行设计，降低风机吸收功率。

  - 9.本项目利用原有两台水冷螺杆机组，增加一台水冷螺杆机组，把三台机组串联

  - 组成集中式主机系统，能有效降低主机制冷量负荷需求；另由于利旧一台2007

  - 年的老螺杆机组，考虑到机组功率的折损，不移动，就近给AHU-4提供冷源。

  - 八、施工安装要求

  - 1.管道系统：

  - 冷冻水管采用镀锌钢管材质，保温层厚度≥20 mm；水管坡度、阀门安装符合规

  - 范要求。

  - 2.风柜安装：

  - 减震措施：弹簧减震器或橡胶减震垫；风柜与风管连接采用柔性软接，防止振动

  - 传递。

  - 3.洁净施工：

  - 管道、风柜内部清洁无灰尘；高效过滤器安装前需环境洁净度达标。

  - 九、安全保护措施

  - 1.设备保护：过载保护、缺相保护、高低压保护；

  - 2.防冻保护：冬季停机时自动排水或循环防冻；

  - 3.电气安全：接地保护、漏电保护；

  - 十、调试与验收

  - 1.调试流程：

  - 单机调试（设备运转测试）；

  - 系统联动调试（温湿度控制、压差调节）；

  - 洁净度测试（粒子计数器检测）。

  - 2.验收标准：

  - 按合同要求的内容。

  - 十一、维护保养

  - 1.定期检查：定期对恒温恒湿设备的运行状态进行检查，涵盖温控器、加热设备、

  - 制冷设备、风机、传感器等。仔细检查设备连接线路是否存在松动、老化现象，

  - 若发现问题，及时进行修复或更换。

  - 2.清洁维护：定期对加湿器、除湿器、空气过滤器等设备进行清洁，防止灰尘、

  - 污垢积聚，影响设备性能。同时保持室内环境整洁。

  - 3.设备校准：定期对温度传感器、湿度传感器等进行校准，确保监测数据的准确

  - 性。可采用标准温度计、湿度计等进行比对校准。

  - 4.易耗品更换：根据设备实际使用情况，及时更换加湿器的水箱、除湿器的滤网、

  - 空气过滤器的滤芯等易耗品，保障设备正常运行。

  - 5、冷却塔和风柜排水进入地下管道。

# 技术标(施工方案)

一、施工方案与技术措施（包括施工平面布置图)

1、装饰装修专项施工方案及技术措施

1.1、彩钢板隔墙施工方案及技术措施

（1）50mm厚坡镁彩钢板墙板回风柱施工方案：

1）放线：首先进行地面整平及杂物清洁，根据二次排版设计的墙板布置平面图进行地面放线，先找基准点和基准面，再用激光仪找出与基准面垂直方向和水平方向的墙位置，用墨斗在地面弹出墙的位置；

2）天轨地轨安装：依放样位置进行中心固定，地轨依靠气枪射钉或塑料膨胀螺丝依间距60cm固定。天轨、地轨上下必须呈水平一面；

3）上板墙：小心抬立墙板用高压吸盘进行立板安装。立板安装时必须考虑围护结构两侧的级别，如一侧为低级别区，则安装时先安低级别区的墙板，安装后捡测无误后方可安装另一侧的墙板。壁板应垂直，立缝要靠紧，立缝均匀。在操作时，仔细清理立缝上的保护膜并暂时揭开，而千万不要揭除。

4）铝合金圆弧安装：在墙板安装基本结束之后，进行圆弧贴片及内圆补角等的安装；

5）硅胶密封：硅胶密封前，将洁净区域清洁打扫或待空调系统空吹后。

2、空调系统专项施工方案及技术措施

2.1、空调安装整体工艺流程

（1）空调设备安装工艺流程：

暖通空调设备（恒温恒湿空调净化机组、水冷螺杆机）进场→设备验收→支吊架制作→测量、放线→根据设备吊装尺寸固定吊筋→支吊架安装→设备安装调整→电气配合安装→单机试运转→系统调试

（2）大型空调设备基础及吊装：

1）各类设备安装前，要详细复核各类基础尺寸，正确无误，待砼达到强度后方能施工。先将基础清理干净，灌浆时，先灌满地脚螺栓孔。待砼达到75%强度后，再灌垫铁下面的压浆层。压浆层厚度一般为30-50mm，垫铁应按照设计要求摆放，垫铁组一般不超过三块，少用薄垫铁。放置垫铁时，厚的在下，薄的在上，垫铁应平稳，接触良好，要用电焊点牢，防止滑动。

2）设备的搬运和吊装应符合下列规定：

①安装前放置设备，用衬垫将设备垫妥。

②吊运前应核对设备重量，吊运捆扎要稳固，主要承力点应高于设备重心。

③吊装具有公共底座的机组，其受力点不得使机组底座产生扭曲和变形。

④吊索的转折处与设备接触部位，采用软质材料衬垫。

2.2、室外机室外机安装

（1）恒温恒湿机组室外机的开箱检查：

1）根据设备装箱清单说明书合格证检验记录和必要的装配图和其它技术文件核对型号规格以及全部零件部件附属材料和专用工具。

2）主体和零部件等表面有无缺损和锈蚀等情况。

3）设备充填的保护气体应无泄漏油封应完好。开箱检查后，设备应采取保护措施不宜过早或任意拆除以免设备受损。

（2）恒温恒湿机组室外机的安装空间要求：

1）恒温恒湿机组室外机周围应按设备不同留有一定的通风空间。机组尽可能布置在室外，进风应通畅，排风不应受到阻挡。避免造成气流短路。如有阻挡物，应符合一定的要求，大致如下：机组间的距离应保持在2米以上，机组与主体建筑间的距离应保持在3米以上。如果机组必须布置在室内，应采取提高风机静压的办法，接风管将排风排至室外。排风口的风速要大（7米/秒），使其具有一定的射程，而进风口速度则要小（2米/秒），进排风口垂直高差应尽可能大，以避免气流短路。

2）为避免排风短路在机组上部不应设置挡雨棚之类的遮挡物。

3）注意应保留足够空间用于穿过检修门和面板维修机组。

4）机组地面应预留排水地沟。

（3）在混凝土基础达到养护强度表面平整位置、尺寸、标高、预留孔洞及预埋件等均符合设计要求后方可安装。

1）机组安装应对机座进行找平其纵横向水平度允许偏差均为 0. 1/1000。

2）设备基础强度不小于C30的混凝土，机组的底座及进出水管处必须安装减震装置，隔震效率要满足设计要求。

3）机组应设置隔振垫并有定位措施。

4）机组供回水管侧应留有检修距离。

（3）恒温恒湿机组室外设备的搬运和吊装应符合下列规定：

1)安装前放置设备应用衬垫将设备垫妥。

2)吊运前应核对设备重量吊运捆扎应稳固主要承力点应高于设备重心。

3)吊装具有公共底座的机组其受力点不得使机组底座产生扭曲和变形。

4)吊索的转折处与设备接触部位应采用软质材料衬垫。

(4)冷冻水（载冷剂）系统安装应符合下列规定：

1)冷冻水（载冷剂）冷却水及冷凝水管道安装的一般规定应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》与《采暖与卫生工程施工及验收规范》的有关规定。

2)管道安装前必须将管内的污物及锈蚀清除干净安装停顿期间对管道开口应采取封闭保护措施。

3)冷冻水管道系统应在该系统最高处且便于操作的部位设置放气阀。系统走向不应有过多和过急的弯头。

4)管道安装后应进行系统冲洗系统清洁后方能与制冷设备或空调设备连接。

5)管道系统安装后必须进行水压试验冷冻水系统和冷却水系统试验压力为工作压力的1.5倍最低不小于0.6MPa.水压试验时，在lOmin内压力下降不大于0.02MPa，且外观检查不漏为合格。

6)冷凝水的水平管应坡向排水口坡度应符合设计要求。当设计无规定时其坡度宜大于或等于8‰。软管连接应牢固不得有據管和强扭。

7)冷凝水系统的渗漏试验可采用充水试验无渗漏为合格。

8)冷凝水排放应按设计要求安装水封弯管。

9)管路系统试压完毕后，应在进出水管上敷设保温层以减少热损失，同时可以有效避免淋露状况。

2.3、恒温恒湿机组室内机安装

(1)首先开箱检查设备主体和零部件是否完好、随机文件是否齐全，并形成验收文字记录。安装前，应首先阅读生产厂家所提供的产品样本及安装使用说明书，详细了结其结构特点和安装要点，严格按照其要求安装顺序进行安装、调整。

(2)机组应清扫干净，箱体内无杂物、垃圾和积尘。检查风机叶轮转动是否灵活；检查风机电机绕组相间电阻、相地电阻是否良好。机组内空气过滤器（网）和空气热交换器翅片应清洁、完好。

(3)现场是否具备安装条件（地面平整、电源接通等），安装准备工作是否完成（安装机具是否就位，安装人员是否熟悉安装内容及要求等）。由于机组安装在室外，应确认棚子是否搭建完成，地面承重能力是否满足要求，可以查阅原始工程资料。

(4)确定安装方案。

(5)根据空调施工图纸表明机组位置尺寸及空调设备的实际尺寸进行定位。

(6)用地面小车将机组搬运到安装位置，用液压升降平台抬升空调机组，将机姐安装于空调指定位置。

(7)在机组安装时应特别注意机组的进出风方向，进出水方向，过滤器的抽出方向是否正确等，以避免失误。注意保护换热器翅片及机组，避免碰伤。

(8)设备安装时，其受力点不得使机组底座产生变形。安装后检查空调机组的水平度，如不符合要求，要进行调整。

(9)机组与气液管道的连接应正确，机组下部冷凝水排放管的水封高度应符合设计要求，并且保持一定的坡度，以利于凝结水的排出。连接机组气液管道时，避免扭伤机组换热器的铜管。

(10)机组安装完毕应进行注水，应通过冷热交换器上部的放气阀将空气放干净。以保证系统压力和水系统的通畅。

(11)机组安装必须做到装前检查，装后复查。内容有：转动部件转动是否灵活，是否有噪音，机组外形是否损伤等。应及时修复并记录，并向技术人员反映。以避免将问题遗留到机组调试时给调试带来麻烦。

2.4、风机的安装

(1)设备安装前应进行开箱检查，并形成验收文字记录。

(2)型号规格应符合设计规定，其出口方向应正确；安装前检查泵叶轮是否有阻滞、卡涩现象，声音是否正常。

(3)叶轮旋转应平稳，停转后不应每次停留在同一位置上；叶轮转子与机壳的组装应正确；叶轮进风口插入风机机壳进风口或密封圈的深度，应符合设备技术文件的规定，或为叶轮外径值的1/100。

(4)固定通风机的地脚螺栓应拧紧，并有防松动措施。风机的隔振钢支、吊架，其结构形式和外形尺寸应符合设计或设备技术文件的规定；焊接应牢固，焊缝应饱满、均匀。

(5)通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口，必须装设防护罩（网）或采取其他安全设施。

(6)安装隔振器的地面应平整，各组隔振器承受荷载的压缩量应均匀，高度误差应小于2mm。

(7)通风机安装允许偏差（见下表)

| 序号 | 项目 |  | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心线的平面位移 |  | 10 mm | 经纬仪或拉线和尺量捡查 |
| 2 | 标局 |  | +/-10 mm | 水准仪或水平尺、直尺、拉线和尺量检查 |
| 3 | 皮带轮轮宽中心平面位移 |  | 1 mm | 在主、从动皮带轮端面拉线和尺量检查 |
| 4 | 传动轴水平度 |  | 纵向：0.2/1000 横向：0.3/1000 | 在轴或皮带轮0 •和180 •的两个位置上，用水平仪捡查 |
| 5 | 两轴芯径向 位移 | 两轴芯径 向位移 | 0. 05 mm | 在联轴器互相垂直的四个位置上，用百分 表俭查 |
| 6 |  | 两轴线倾 斜 | 0. 2/1000 |  |

2.5、高效过滤器安装

（1）安装高效过滤之前，系统应至少空吹24h以上，同时必须对洁净室进行全面清扫、擦净，净化空调系统内也应达到同样的要求；单体高效过滤器送风口，安装时应将安装过滤器的外壳擦拭干净。

（2）高效过滤器必需在安装时现场拆开包装，按《洁净室施工及验收规范》标准的要求检漏，进行外观检查，严禁用手触摸滤纸，如内包装具备手提拉的条件时，可直接提拉内包装取出高效过滤器，否则，应采用倒置法取出高效过滤器。

(3)高效过滤器在安装时，应使气流方向与过滤器外框上的箭头方向一致，垂直安装时滤纸折痕垂直于地面；安装高效过滤器的框架应平整，其平整度允许偏差不大于1mm;高效过滤器和框图架间密封垫，采用闭孔泡沫橡胶密封垫或采用单环、双环整体密封胶垫；密封垫厚度为4〜6mm，压缩率为25%〜30%。

2.6空调镀锌风管制作安装

- 镀锌钢板风管的制作：

1）矩形风管均采用内外同心圆弧型；当风管长边≥500mm 时，必须设置导流叶片。加工前根据图纸及现场具体情况，绘制风管加工图，作出风管加工计划。

2）风管下料采用机械风管，风管咬口均匀，平、无凸瘤和虚咬现象。

（2）镀锌风管的安装：

1）风管利用工厂休息时运至施工区域，按系统编号就位后组对，一般8〜10m为一段，按对称的方法均匀拧紧螺栓，并随时调整平直度。

2）风管支吊架按国家相关规范加工。加工好后除锈刷红丹防锈漆，灰色磁化漆各二道，支吊架用膨胀螺栓固定牢靠，并避开风口、调节阀，且不能直接吊在风管法兰上。防火阀、消声器单独设支架，支吊架间距应符合下列要求：水平安装的风管大边长L<400mm时，间距不超过4m，风管大边长L≥40mm时，间距不超过3m;垂直安装的风管，间距不大于4m，但每根立管的支架不少于2个。

3）风管吊装前在风管位置楼板部位设置吊点（用膨胀螺栓固定），通过吊索滑轮，吊链葫芦将风管起吊，并通过移动脚手架安装吊架横担，并调整好其水平度。

（4）部件的安装：

1）每个分区主风管上设电动风阀且能在280°C时自动关闭；所有新风机、空气处理机组的主送风管上均装防火调节阀(70°C关闭）；相应的阀门与风机联动。

2）防火阀、排风阀安装正确。安装前捡查叶片灵敏度。排风阀手控装置位置符合设计要求，预埋管应尽量减少弯曲，弯曲半径大于6D，不得有死弯及瘪陷。止回阀开启方向与气流方向一致。阀门安装完后作动作试验，手动、电动操作灵敏、可靠、阀门关闭时严密。

3）常闭多叶送风口、常闭多叶排烟口安装平正、牢固、美观，与建筑饰面或墙面紧贴。安装后作动作试验。

4）风口的安装。风口与风管连接紧密牢固，边框与建筑饰面贴实。外表面平整不变形，调节灵活，同一室、房间的相同风口安装高度一致，排列整齐、美观。

（5）风管严密性试验：

1）风管严密性检测按规范要求作漏光检测。

2）漏光法检测：

①将100W带保护罩的低压照明灯在夜间置于风管内，将灯沿被检测的风管作缓慢地移动，在风管外观察，当发现有光线射出，则说明查到明显漏风部位，并做好记录。

②风管系统漏光捡测采用分段检测，汇总分析的方法，被检测系统风管不应有条缝形的明显漏光。若系统风管每10M接缝漏光点不超过2处，且100M接缝平均不大于16处，则漏光检测合格。

③漏光检测中发现的条缝形漏光，应用密封胶密封处理。然后再进行漏光检测，直至漏光捡测合格为止。

（6）风管的保温：

1）空调送回风管/新风送风管采用闭孔橡塑海绵绝热管壳保温，厚度25毫米。

2）保温材料应符合设计和规范要求，保温材料的下料要准确，切割面要平齐。

3）采用粘接剂粘贴，粘接前要将管壁上的尘土、油污擦干净，将粘接剂分别涂抹在管壁和保温板的粘接面上，粘接剂要涂刷均匀，稍后将其粘上，保证保温材料与风管紧密相贴。

4）保温材料铺覆应使纵、横缝错开。接缝用透明胶带粘严、粘牢。

5）支吊架与风管隔离处理：风管与支架角钢结合处用经防腐处理后的硬木隔开，以防止形成冷桥。硬木宽度比角钢略宽，长度与风管底边边长相等。

2.7镀锌风管制作安装

- 施工流程：

(2)主要施工方法及技术要求：

1)制定方案、施工准备：熟悉图纸、规范等技术资料，编制并组织方案会审。确定风管横向连接时采用翻边对接焊，翻边尺寸为15mm，确定矩形风管的加固采取热镀锌角钢加固框加固和直角形加固相结合的方法，本项目采用热镀锌角钢框加固，并采取隔离措施。

2）角钢下料、加固框预制：确定风管加固框所使用的镀锌角钢规格为∠30×30×3。按照风管的规格尺寸，对角钢下料，电焊焊接。

3）风管组对、套加固框：下好料后将两块板组对好，在之前将已经制作好的加固框套在组对好的风管上。

4)风管纵向成型：将组对好的风管用夹具固定好，进行风管的纵向连接。

5)直角型加固：本项目风管为加压送风系统，现选用直角形的加固形式。风管之间连接选用直角型加固既可以节省传统的角钢加固，又可以充分利用风管制作过程中的边角废料。

6)根据矩形风管加固刚度等级（参见下表）来确定风管的横向加固允许最大间距（参见下表，由于风管每节长度为1180mm，故风管对于边长小于等于800 mm的一面不需要进行加固，风管需要加固的边长规格主要有1000mm、1250 mm、1600mm几种，其加固允许的最大间距分别为1000mm、800mm、625mm，为了风管的整体外观效果，统一选用加固件高度为30mm，在每节风管中间位置加一道直角形加固即可满足要求。

矩形风管加固刚度等级

| 加固形式 |  |  | 加固件规格（mm) | 加固件高度h（mm) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 15 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
|  |  |  |  | 刚度等级 |  |  |  |  |  |
| 外框加固 | 直角形加固 |  | δ=1.0 | - | G2 | G3 | - | - | - |

矩形风管横向加固允许最大间距（mm)

| 刚度等级 |  | 风管边长b |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
|  |  | 允许最大间距 |  |  |  |  |  |  |
| 中压风管 | G2 | 3000 | 1250 | 1250 | 625 | 500 | 400 | 400 |
|  | G3 | 3000 | 1600 | 1250 | 1000 | 800 | 625 | 500 |

7)酸洗钝化：风管安装后，应对风管表面进行清理，即先去除油污及飞溅物、然后用酸洗钝化膏酸洗钝化， 再用清水冲洗干净。

(3)风管安装

1)支吊架的制作安装

风管的支吊架型式、间距、吊筋、横担、木方与镀锌钢板风管的形式相同。

2)风管安装

参考空调镀锌钢板风管制作安装，此项目风管为镀锌风管。
2.8空调水管道安装

(1)工艺流程

(2)管道支架采用木垫式管架，用膨胀螺栓固定。硬木卡瓦厚度同保温层厚度相同，宽度与支架横梁宽度一致，并用沥青浸泡防腐。支吊架安装前除锈，刷红丹防锈漆，灰色磁化漆各二道。支吊架安装位置正确，牢固可靠，水平管道支吊架间距见下表，立管支架层度小于5m时，每层设一个，层高大于或等于5m时，每层设两个。

保温管道支吊架的最大间距见下表:

| 公称直径mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支吊架最大间距M | 1. 5 | 2 | 2 | 2. 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4. 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |

(3)管道安装，按先主管、立管、最后支管的顺序安装。

1)穿越墙、楼板时应设比管道大2#的钢套管，套管应和墙面板底平，比地面高20mm;管道缝隙用不燃材料填塞。

2)管径在150mm以上的主管、干管采用双吊链吊装，立管吊线安装，保证其垂直度偏差在规范允许范围之内。钢管敷设到位，调整对口间隙，沿管同点焊2〜3点，精对后分层施焊，焊接完毕后用手锤轻敲焊口作外观检查，无咬角、裂纹、夹渣、气孔等外观缺陷，焊缝加强面高度，遮盖面宽度应符合规范要求，否则应根据缺陷程度修补或铲除干净重新焊接。安装停顿期间，管道敞口作临时封闭，防止杂物堵塞管道。

(4)钢管的焊接施工方法

1)采用手工电弧焊，焊材采用E43系列，管道焊接时管口应按焊接工艺要求打坡口。

2)焊口型式与组对管子对口的错口偏差，应不超过管壁厚的20%且不超过2mm，调整对口间隙，不得用加热张拉和扭曲管道，不同管径的管道焊接，如两管的管径相差不超过小管径的15%，可将大管端部直径缩小，与小管对口焊接，如管径相差超过小管径15%，应将大管端部抽条加工成锥形，或用钢板制的异径管，管道的对口焊缝或弯曲部位不得焊接支管，弯曲部位不得有焊缝。

3)焊条使用前应按出厂说明书的规定进行烘干，并在使用过程中保持干燥。焊条药皮无脱落和显著裂纹。

4)施焊前，须加热干燥焊条后方可使用，（烤箱温度在100°C〜150°C，烘烤时间60〜120min)，可根据焊条的潮湿度而定，不能使用已经潮湿了的焊条。注意清除管端污物。

(5)管道水平安装时，其坡度为0.003,最小为0.002,坡向同流向，中间不得存水（下凹）存气（上凸）。

(6)水管系统的最低点设置DN25的泄水管及闸阀，最高处设 DN20的自动排气阀。自动排气阀的放气管应接至地漏或洗涤盆处，自动排气阀前装截止阀。

(7)空调水管道的清洗及试压

1)管道安装完后按分支环路进行清洗排污，直至排水清洗净为止，并做好清洗记录；

2)供回水管道按系统、分楼层进行水压试验，试验压力为工作压力的1.5倍，十分钟内压力降小于0.02兆帕，对焊口、接头逐一检查，无渗不漏为合格，凝结水系统作充水试验，排水畅通，接头处无渗漏为合格，作好试验记录。

3)严密性试验压力应等于工作压力。

4)加压过程应缓慢进行，先升至试验压力的四分之一，再全面检查一次管道是否有渗漏现象，如果加压已超过0.3兆帕以上，即使出现法兰和焊缝有渗漏现象，也不能带压拧紧螺栓或补焊，应泄压后再修理，以免发生事故。当升压到要求的强度试验压力时，观察10分钟，如压力不下降，且管子管件和接口未发生渗漏或破坏现象，然后将压力降至严密性试验压力，即介质的工作压力，进行外观检查，并用小于1.5kg的小锤轻敲焊缝，如无渗漏现象，压力表指针又无变化，即认为试压合格。

(8)防腐保温

1)空调冷/热水管、膨胀管采用闭孔橡塑海绵绝热管壳进行保温，DN≦100时，保温层厚度为20毫米，DN≧125时保温层厚度25毫米。

2)空调冷凝水管、补水管采用闭孔橡塑海绵绝热管壳进行保温，保温层厚度为15毫米。

3)水管保温做法见规范91SB6-33~38。阀门法兰等部位应采用可拆卸式保温结构。保温应在管道试压及涂漆合格后进行。

3.10空调系统调试

空调系统调试分为单机试运转和系统联合调试两部分，在调试前应编制系统调试方案。

(1)单机试运行

1)风机试运转：运转前必须加上适度的润滑油，并检察各项安全措施；盘动叶轮，无卡阻和碰擦现象；叶轮旋转方向正确。

2)风机运转2h以上后，若无异常振动，滑动轴最高温度不得超过70°C;滚动轴最高温度不得超过80°C。

(2)系统联合调试

配合给排水、电气等专业对空调系统进行系统联合调试。由专业技术人员与空调设备厂方对恒温恒湿机组进行开机调试运行，机组正常运行后，书面记录调试经过，温控、温、湿度符合设计要求。按设计参数测量风机转速、风速、轴温升和风量，调整风口风流量，使其平衡。

4、电气专项施工方案及技术措施

4.1配电箱安装

(1)工艺流程：

配电箱安装要求一弹线定位一明（暗）装配电箱一绝缘摇测

(2)操作工艺：

1)配电箱安装要求：

①配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所，如设计无特殊要求，配电箱底边距地高度应为1.5m。

②导线剥削处不应损伤线芯或线芯过长，导线压头应牢固

可靠，如多股导线与端子排连接时，应加装压线端子（鼻子），然后一起涮锡，再压按在端子排上。如与压线孔连接时，应把多股导线涮锡后穿孔用顶丝压接，注意不得减少导线股数。导线引出面板时，面板线孔应光滑无毛刺，金属面板应装设绝缘保护套。一般情况一孔只穿一线，但下列情况除外：

A.指示灯配线；

B.控制两个分闸的总闸配线线号相同；

C.一孔进多线的配线。

③配电箱内装设的螺旋熔断器，其电源线应接在中间触点的端子上，负荷线应接在螺丝的端子上。配电箱内盘面闸具位置应与支路相对应，其下面应装设卡片框，标明回路名称。配电箱内的交流、直流或不同电压等级电源，应具有明显的标志。配电箱盘面上安装的各种自动开关等，当处于断路状态时，可动部分均不应带电（特殊情况除外）。

④配电箱上的小母线应带有黄(L1相）、绿(L2相）、红(L3 相）、淡蓝(N零线）等颜色，黄绿相间双色线为保护地线。

⑤配电箱上电具、仪表应牢固平正整洁、间距均匀，铜端子无松动，启闭灵活，零部件齐全，其排列间距应符合下表的要求：

| 间距 | 最小尺寸（mm) |
| --- | --- |
| 仪表侧面之间或侧面与盘面 | 60以上 |
| 仪表顶面或出线孔与盘边 | 50以上 |
| 闸具侧面之间或侧面与盘边 | 30以上 |
| 上下出线之间 | 隔有卡片框：40以上；为隔卡片框：20以上 |

⑥在照明配电工程中，当采用TN — C系统时，N线干线不应设接线端子板(排）。当采用TN〜C〜S系统时，一般应在建筑物进线π接配电箱内分别设置N母线和PE母线，并自此分开。电源进线的PEN线应先接到PE母线上，再以连接板或其他方式与 N母线相连，N线应与地绝缘，PE线应采用专门的导线，并应尽量靠近相线敷设。

⑦配电箱内应分别设置零线(N)和保护地线(PE线）汇流排，各支路零线和保护地线应在汇流排上连接，不得绞接，并应有编号。

⑧配电箱内的接地应牢固良好。保护接地线的截面应按下表的规定选择，并应与设备的主接地端子有效连接。

单位：（ mm2)

| 装置的相、导线的截面积S | 相应的保护导线的最小面积Sp |
| --- | --- |
| S≤16 | Sp=S |
| 16<S≤35 | Sp=16 |
| 35<S≤400 | Sp=S/2 |

⑨配电箱的箱体及二层金属覆板均应与保护接地电路连接，在订货时应提出设置专用的、不可拆卸的接地螺丝母，其保护接地线截面按上表的规定选择，并应与其专用接地螺丝有效连接。

注意:PE线不允许利用箱体、盒体串接。

⑩配电箱如装有超过50V电器设备可开启的门、活动面板、活动台面，必须用裸铜软线与接地良好的金属构架可靠连接。

2）弹线定位：

根据设计要求找出配电箱的位置，并按照箱体外形尺寸进行弹线定位。

3）明装配电箱：

明装配电箱分为明管明箱和暗管明箱两种，其配电箱的安装方式两种大致相同；但对于暗管明箱，此做法的弊病是箱后的暗装接线盒不利于检查和维修，一旦遇到换线、查线等情况时，还得拆下明装配电箱。明管明箱可避免这个问题，方便了检查和维修。

①拆开配电箱：安装配电箱应先将配电箱拆开分为箱体、箱内盘芯、箱门三部分。拆开配电箱时留好拆卸下来的螺丝、螺母、垫圈等。

②安装箱体:铁架固定配电箱箱体:将角钢调直，量好尺寸， 画好锯口线，锯断煨弯，钻孔位，焊接。煨弯时用方尺找正，再用电（气）焊将对口缝焊牢，并将埋入端做成燕尾形，然后除锈，刷防锈漆。再按照标高用高标号水泥砂浆将铁架燕尾端埋入牢固，埋入时要注意铁架的平直程度和孔间距离，应用线坠和水平尺测量准确后再稳住铁架，待水泥砂浆凝固后再把配电箱箱体固定在铁架上。

③金属膨胀螺栓固定配电箱：采用金属膨胀螺栓可在混凝土墙或砖墙上固定配电箱，金屑膨胀螺栓的大小应根据箱体重量选择。其方法是根据弹线定位的要求，找出墙体及箱体固定点的准确位置，一个箱体固定点一般为四个，均匀地对称于四角，用电钻或冲击钻在墙体及箱体固定点位置钻孔，其孔径应刚好将金属膨胀螺栓的胀管部分埋入墙内，且孔洞应平直不得歪斜。最后将箱体的孔洞与墙体的孔洞对正，注意应加镀锌弹垫、平垫，将箱体稍加固定，待最后一次用水平尺将箱体调整平直后，再把螺栓逐个拧牢固。

④安装箱内盘芯：将箱体内杂物清理干净，如箱后有分线盒也一并清理干净，然后将导线理顺.分清支路和相序，并在导线末端用白胶布或其他材料临时标注清楚，再把盘芯与箱体安装牢固，最后将导线端头按标好的支路和相序引至箱体或盘芯上，逐个剥削导线端头，再逐个压接在器具上，同时将保护地线按要求压接牢固。

⑤安装箱盖：把箱盖安装在箱体上。用仪表校对箱内电具有无差错，调整无误后试送电，最后把此配电箱的系统图贴在箱盖内侧，并标明各个闸具用途及回路名称，以方便以后操作。

3）在木结构或轻钢龙骨护板墙上进行固定明装配电箱时，应采用加固措施，在木制护板墙处应做防火处理，可涂防火漆进行防护。

（4）绝缘摇测

配电箱（盘）全部电器安装完毕后，用500V兆欧表对线路进行绝缘摇测。摇测项目包括相线与相线之间，相线与零线之词，相线与地线之间，零线与地线之间。两人进行摇测，同时做好记录。

4.2电缆、桥架敷设

（1）作业条件

1）变配电室内全部电气设备及用电设备配电箱柜安装完毕。

2）电缆桥架、电缆托盘、电缆支架及电缆过管、保护管安装完毕，并检验合格。

（2）操作工艺

1）工艺流程：

水平敷设

↑

准备工作→电缆沿支架、桥架敷设→电缆敷设→挂标志牌

↓

垂直敷设

2）准备工作

①施工前应对电缆进行详尽检查；规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求，外观无扭曲、坏损。

②电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验：1KV以下电缆用1KV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10KΩ。

③采用机械放电缆时，应将机械选好适当位置安装，并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好。

④临时联络指挥系统的设置。

A.线路较短或室外的电缆敷设，可用无线电对讲机联络，手持扩音喇叭指挥。

B.较长较复杂的建筑内电缆敷设，可用无线电对讲机定向联络，简易电话作为全线联络，手持扩音喇叭指挥（或采用多功能扩大机，它是指挥放电缆的专用设备）。

⑤在桥架或支架上多根电缆敷设时，应根据现场实际情况，事先将电缆的排列，用表或图的方式画出来。以防电缆的交叉或混乱。

⑥电缆的搬运及支架架设。

A.电缆短距离搬运，一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无箭头时，可按电缆缠绕方向滚动，切不可反缠绕方向滚运，以免电缆松弛。

B.电缆支架的架设地点应选好，以敷设方便为准，一般应在电缆起止点为宜。架设时，应注意电缆轴的转动方向，电缆引出端应在电缆轴的上方。

3）电缆沿支架、桥架敷设

①水平敷设

A.敷设方法可用人力或机械牵引。

B.电缆沿桥架或托盘敷设时，应单层敷设，排列整齐。不得有交叉，拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。

C.不同级电压的电缆应分层敷设，高压电缆应敷设在上层。

D.同等级电压的电缆沿支架敷设时，水平净距不得小于35mm.

②垂直敷设

A.垂直敷设，有条件的最好自上而下敷设。敷设时，同截面电缆应先敷设低层，后敷设高层，要特别注意，在电缆轴附近和部分楼层应采取防滑措施。

B.自下而上敷设时，低层小截面电缆可用滑轮，人力牵引敷设。高层、大截面电缆宜用机械牵引敷设。

C.沿支架敷设时，支架距离不得大于1.5米，沿桥架或托盘敷设时，每层最少加装两道卡固支架。敷设时，应放一根立即卡固一根。

D.电缆穿过楼板或房间隔墙时，应装套管，敷设完后应将套管用防火材料堵死。具体做法见设计文件。

4）挂标志牌

①标志牌规格应一致，并有防腐性能，挂装应牢固。

②标志牌上应注明电缆编号、规格、型号及电压等级。

③两端应挂标志牌。

④沿支架敷设电缆在其两端、拐弯处、交叉处、应挂标志牌，直线段应适当增设标志牌。

4.3镀锌线管安装及导线穿管敷设

(1)镀锌电线管敷设工艺流程：

测量定位→弯管、线管、箱预制→ 箱盒支架固定→管路敷设→管口清理→管路固定

(2)测定箱、盒及固定点位置：

1）根据设计首先测出箱、盒与出线口等的准确位置。

2）根据测定的箱、盒位置，把管路的垂直、水平走向弹出线来，按照安装标准规定的固定点间距的尺寸要求，计算确定支架、吊架的具体位置。

3）固定点的距离应均匀，管卡与终端、转弯中点、电气器具或接线盒边缘的距离为150~300mm。中间管卡最大距离见下表。

薄壁钢管中间管卡最大距离

| 钢管直径（mm) | 15 ~20 | 25 ~32 | 40 ~50 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大距离（mm) | 1000 | 1500 | 2000 |

(3)弯管、箱、盒、支架预制：

1)根据施工图加工好各种弯管、箱、电线管弯管可采用冷煨法及定型弯管，明配管弯曲半径一般不小于管外径的6倍;当两个接线盒之间只有一个弯曲时，其弯曲半径不小于管外径 的4倍。加工方法可采用冷煨法和定型弯管。支架、吊架应按照设计图纸要求进行加工。支架、吊架的规格设计无规定时， 应不小于以下规定：扁钢支架：30mm×3mm;角钢支架：25mm×25mm×3mm.

2)冷煨法：一般管径25mm及以下时，可使用手扳煨管器，即将管子插入煨管器，逐步煨出所需弯度；管径32mm及以上时，可使用液压弯管器。

3)根据设计图加工支架、吊架、抱箍等铁件，以及各种箱、盒、弯管。

4)管子切断：常用钢锯、无齿锯进行切管，将需要切断的管子长度量准确，放在钳口内卡牢固，断口处平齐不歪斜，管口刮铣光滑、无毛刺，管内铁屑除净。

(4)稳固箱、盒：根据施工管路的要求，加工箱、盒时注意引出管的定向。

1)照明开关盒和温控器盒在离门边150~200的位置固定，并且温控器盒在里侧，开关顺序正确，安装在门上方的消防指示灯正常在门框上方200,其它根据图纸要求。

2)进入落地式配电箱、屏的电线管路，排列应整齐，管口应高出配电箱基础面不少于50mm。

(5)管路敷设：

1)采用直管接头连接，其长度应为管外径的2.0~3.0倍，管的接口应在直管接头内中心即1/2处。根据配管线路的要求 采用90°直角弯管接头时，管的接口应插入直角弯管的承插口处，并应到位，再把紧定螺丝拧紧，使其整个线路形成完整的统一接地体。

2)管路两个接线点之间的距离在下列长度范围内，应加装接线盒。接线盒的位置应便于穿线和检修：

①管路无弯时，不超过30m;

②管路有一个转弯时，不超过20m;

③管路有两个转弯时，不超过15m;

④管路有三个转弯时，不超过8m;

3)管入箱、盒应采用爪型螺纹管接头。使用专用扳子锁紧，爪型根母护口要良好，使金属箱、盒达到导电接地的要求。箱、盒开孔应整齐，应与管径相吻合，要求一管一孔，不得开长孔。铁制箱、盒严禁用电气焊开孔。两根以上管入箱、盒，要长短一致，间距均匀，排列整齐。

(6)管路固定：采用C型钢和组合支架，配专用蝴蝶管卡。整齐美观。管路关口在固定前一定要把管口毛刺清理干净。

C型钢配专用蝴蝶管卡固定电线管

(7)导线穿管敷设

1)工作条件

管内穿线在建筑的结构及土建施工作业完成后进行。

2)操作工艺

①工艺流程：

选择导线→穿带线→扫管→放线及断线→导线与带线的绑扎→带护口→导线连接→导线焊接→线路检查绝缘摇测

②选择导线

相线，零线及保护地线的颜色应加以区分，用黄绿颜色的导线做保护地线，蓝颜色导线做零线

③穿带线

穿带线的目的是检查管路是否畅通，管路的走向及盒、箱的位置是否符合施工图的要求。

④清扫管路

A.清扫管路的目的是清除管路中的灰尘、泥水等杂物。

B.清扫管路的方法：将布条的两端牢固綁扎在带线上，两人来回拉动带线，将管内杂物清净。

⑤放线及断线

A.放线：

放线前根据施工图对导线的规格、型号进行核对。

放线时导线置于放线架或放线车上。

B.断线：

a.剪断导线时，导线的预留长度应按以下四种情况考虑。

b.接线盒、开关盒、插销盒及灯头盒内导线的预留长度应为 15cm.

c.配电箱内导线的预留长度应为配电箱箱体周长的1/2。

d.出户导线的预留长度应为1.5cm。

e.公用导线在分支处，可不剪断导线而直接穿过。

⑥管内穿线

A.钢管（电线管）在穿线前，应首先捡查各个管口的护口是否齐整，如有遗漏和破损，均应补齐和更换。

B.穿线时应注意下列问题：

同一交流回路的导线必须穿于同一管内。不同回路、不同电压和交流与直线的导线，不得穿入同一管内，但以下几种情况除外：

标称电压为50V以下的回路；

同一设备或同一流水作业线设备的电力回路和无特殊防干扰要求的控制回路；

同一花灯的几个回路；

同类照明的几个回路，但管内的导线总数不应多于8根。

导线在变形缝处，补偿装置应活动自如。导线留有一定的余度。

敷于垂直管路中的导线，当超过下列长度时，应在管口接线盒中加以固定：

截面积为50mm2及以下的导线为30m;

截面积为70mm2-95mm2的导线为20m;

截面积在180mm2-240mm2之间的导线为18m。

⑦导线连接

A.尼龙压接线帽：适用于2.5mm2以下铜导线的压接，其规格有大号、中号、小号三种。可根据导线的截面积和根数选择使用。其方法是将线的绝缘层削掉后，线芯预留15mm的长度，插入接线帽内，然后用压接钳压实即可。

B.套管压接：套管压接法是运用机械冷态压接的简单原理，用相应的模具在一定压力下将套在导线两端的连接套管压在两端导线上，使导线与连接管间形成金属互相渗透，两者成为一体构成导电通路。要保证冷压接头的可靠性，主要取决于影响质量的三个要点：即连接管形状、尺寸和材料；压模的形状、尺寸；导线表面氧化膜处理。具体做法如下：先把绝缘层剥掉，清除导线氧化膜并涂以中性凡士林油膏（使导线表面与空气隔绝，防止氧化）。当采用圆形套管时，将要连接的铝芯线分别在铝套管的两端插入，各插到套管一半处；当采用椭圆形套管时，应使两线对插后，线头分别露出套管两端4mm;然后用压接钳和压模压接，压接模数和深度应与套管尺寸相对应。

C.接线端子压接：多股导线（铜或铝）可采用与导线同材质且规格相应的接线端子。削去导线的绝缘层，不要碰伤线芯，将线芯紧紧地绞在一起，清除套管、接线端子孔内的氧化膜，将线芯插入，用压接钳压紧。导线外露部分应小于1-2 mm。

⑧导线包扎

首先用橡胶（或粘塑料）绝缘带从导线接头处始端的完好绝缘层开始，缠绕1-2个绝缘带幅宽度，再以半幅宽度重叠进行缠绕。在包扎过程中应尽可能的收紧绝缘带。最后在绝缘层上缠绕1-2圈后，再进行回缠。采用橡胶绝缘带包扎时，应将其接长2倍后再进行缠绕。然后再用黑胶布包扎，包扎时要衔接好，以半幅宽度边压边进行缠绕，同时在包扎过程中收复紧胶布，导线接头处两端应用黑胶布封严密。包扎后应呈枣形。

⑨线路绝缘摇测

照明线路的绝缘阻值不小于0.5MΩ，动力线路的绝缘电阻值不小于1MΩ。

4.4墙板开关插座安装技术方案

（1）开关插座定位：根据设计图纸和各专业图纸综合确定后，在图纸上标出开关插座的安装位置，完成上述工作后将位置图提交结构专业进行排版计算，以便厂家生产加工。

（2）壁板上尺寸定位：根据结构综合排版设计的图纸及电气施工图纸，在金属壁板上用记号笔标出开关插座的具体安装位置。开关安装位置应符合规范要求，距门边一般为150mm~200mm;距地面一般为1.3m;插座安装高度一般无特殊情况的为距地面300mm。

（3）壁板开口加工：壁板开口加工时应注意保护壁板的表面，以免划伤。开口时应保证切口的整齐，完成切割后的开关插座位置应进行处理，保证切口边缘无毛刺。

（4）接线盒安装：接线盒安装时应对壁板内的填充物进行处理，并将厂家预埋在壁板内的线槽、线管的进线口做好处理，以便电线敷设。壁板内安装的线盒应选用86型H40的镀锌钢制的，在线盒的底部、周边均应密封，防止漏风造成洁净间的污染。

（5）回路穿线接线：根据图纸设计的回路控制要求，进行穿线，穿线时必须加装护口，保护好导线的绝缘层。在穿线工作完成后，就进入接线的工作程序，首先应注意电线剥皮的长度不得超过开关及插座接线端子的压接范围，压线的时候应注意确认是否压接牢靠，应杜绝虚接、压接不实等故障隐患，压接完成后应逐个检查是否有虚接及绝缘的情况。

（6）开关插座安装：开关插座安装时应防止电源线被压伤，开关插座安装应牢固、水平，多个开关安装在同一平面时，相邻的开关距离应一致，一般相距10mm，开关插座经调整后应密封。

（7）绝缘摇测：上述工作完成后就需要进行绝缘摇测，绝缘摇测值应符合规范及设计要求，最小绝缘值不得小于0.5兆欧，摇测绝缘时应以每分钟120转的速度进行摇测。

（8）通电试运行：首先测量回路进线相间及相对地的电压值是否符合设计要求，再合上配电柜的总开关并做好测量记录。然后再分别测试各回路的对零电压是否正常，电流是否符合设计要求。房间开关回路经检查符合图纸设计要求。送电试运行的24小时中，每2小时做一次检测，并做好记录。

二、施工平面布置图

1.施工总平面图设计的依据

(1)议标文件中URS要求、甲方需求及甲方提供的图纸；

(2)项目的施工部署及主要施工方案、施工进度计划、施工资源计划、项目设施需求计划、施工质量计划、施工成本计划等、施工安全计划等；

(3)项目现场的自然条件、经济技术条件、本地的资源供应状况与交通条件等；

(4)现场实际情况，水、电源位置以及项目安全设施和防火标准等。

2.施工平面布置图的设计原则：统筹规划原则

(1)生产设施按施工段分区段布置，同时考虑专业相对集中，并尽量靠近施工点，尽力在场地内作好施工的统筹规划。

(2)施工生活设施则应满足不妨碍施工生产活动，职工进出安全，各项设施集中、方便使用的原则进行考虑：

1)简易、实用、规整、文明的原则；

2)所有临时设施的布置需满足消防和生产安全要求；

3)利用永久设施和原有设施，尽量减少临时建设设施；

4)科学的划分施工区域，尽量减少各工种之间相互干扰和交叉，保持施工均衡、连续、有序。

5)合理布置各种仓储、加工区、废料区位置、减少场内二次运输；

6)生产临时设施与生活临时设备分开布置；

7)临时设施的布置应符合节能、环保、安全和消防等要求，尽量减少对已有设施的影响。

8)注意安全文明施工，减少噪声、粉尘污染，落实标准化施工现场的各项措施。

三、质量管理体系与措施

1、质量目标

本工程质量目标为合格，达到议标文件URS标准和国家验收标准及业主方验收。

2、	工程质量保证措施

（1）制作安装质量符合国家标准和设计要求，不影响主体工程质量，否则我司无条件返工，由此造成的损失由我单位负担。

（2）施工质量及验收标准按《建筑装饰装修工程质量验收规范》《洁净室施工及验收规范》《通风与空调工程施工质量验收规范》中相关内容。

（3）为确保本工程达到即定的质量目标，我们制定以下保证措施，对施工前的材料准备和过程质量以及成品检验进行严格控制。

2.1编制《项目质量计划》

工程开工前在充分准备的基础上，明确项目主要负责人各自的职责和工作范围。用系统工程的观点和方法，以保证质量为目的，将项目内部各责任人员，各部门之间以及项目部与我单位之间的一切管理活动有效协调地组织起来，明确保证工程质量方面的任务、责任、权限、工作程序和方法，从而形成一个有机的质量保证体系。

2.2编制施工方案和技术指导

由本项目的项目经理、技术负责人负责组织各专业技术人员，在各级会审的基础上详细编制施工方案和技术指导，它是组织施工的全面性的技术和指导文件，是保证施工顺利进行，确保工程质量的重要文件。因此，对本工程要进详细规划，应重在安排施工程序，合理安排施工进度，在技术上采用先进的施工方法，确保工程质量。同时，对工程的各部展开施工均需做到方案先行。

2.3施工前期准备的质量管理

（1）根据设计文件和施工图，正确选定施工所需的施工验收规范，标准及有关规定，以正确指导施工，避免误用引起质量事故。

（2）阅读施工图纸，熟悉设计意图和施工规范，做好设计交底和图纸会审的准备工作，将一些质量隐患事先予以防止。

（3）在技术负责人的指导下，编制分项工程和重要部位的施工技术方案和质量保证措施。

（4）健全的原材料、半成品、成品检查验收制度，以及保管和领用制度，防止错领和错用，严禁不符合质量要求的物资，进入施工现场。

（5）对施工机械和检测仪器、测试设备、计量器具的使用与管理制度，所有投入施工的设备应事先做好维护、保养及性能试验工作，使设备以良好的使用性能和工作质量来保证质量。各种检测仪器及器具应检验合格，以保证检测仪器。测试设备和计量器具数据正确无误。

（6）技术资料和文件传递制度，施工所需的设计图纸及文件，施工技术文件、规程、规范、标准、质量检验、表格等，在开工前准备齐全，保证施工所需。同时对施工过程中出的作废文件，做出标识并及时撤出销毁，以保证现场所用的所有技术文件和图纸的有效性，防止误用。

2.4施工过程的质量管理

（1）健全切实可行的质量保证机构，完整的监测和控制体系，用全面的质量管理手段和方法，以保证质量为目的，明确质量保证的目的，明确质量保证机构和质检人员的任务和责任，根据施工程序形成的质量保证体系，对质量在形成过程中实行全面控制。

（2）技术人员和质检员针对工程特点和施工程序，操作方法，保证质量措施，施工机具及检测器具、规程、规范、质量、标准、工艺试验与评定结论等内容，对操作者进行全面技术交底，并在施工过程中做好技术复核工作。

（3）对于本项目的所有检测测量仪器和设备需经有关计量单位鉴定和校准，且在合格有限期内，并备有台帐记录。

（4）施工质量管理工作，“坚持三个同时，把好八道关”。

三同时是：

1）在布置任务的同时布置质量工作。

2）在检查工作的同时检查质量工作。

3）在总结工作的同时总结质量工作。

八道关是：

1）把好隐蔽工程关。

2）把好原材料、半成品关。

3）把好材料清洁关。

4)把好振源减振关。

5)把好施工衔接关。

6)把好操作关。

7)把好检验关。

8)把好资料关。

(5)文件控制

用于指导施工的文件（操作人员必须严格执行）不得擅自修改。

(6)标准化：对生产工艺，日常工作程序要制定标准，做到事事有标准，人人按标准。

(7)样板制

所有工序施工前，必须先做样板，经各有关人员验收合格后，方可进行工序的大面积施工。

(8)质量控制

1)所有投入施工的材料，均应按图纸及有关文件要求对材料的标识、名称、材质、型号、规格、数量等进行验证，防止误用未经检验或经检验不合格以及不符合图纸要求的其它 材料、配件。

2)现场施工用料，在堆放场地上分类堆放整齐，并做好材料的防晒、雨雪等保护措施；对特殊要求的材料、半成品、成品，如高效过滤器等，设置专门库房。

(9)检验

1)根据项目要求采购材料，由我单位采购部根据我单位经过长期合作和筛选的合格供应商中直接采购工程材料，由材料检验员按我单位程序文件《进货检验的试验工作程序》进行检验，填好检验单，交保管员入库登帐。

2)材料的检验包括出厂前的检验、运输到现场的收货检验、安装前的检验以及安装结束的检验检测等。

(10）检验和最终检验

施工过程中及工程最终需进行的检验和试验按我单位《质量记录控制工作程序》的规定执行。

(11)工序质量控制

1）建立质量控制点，明确需检验工序的名称，内容及检验、确认、评定职责。

2）操作者自检，互检和专职质检员的“三检”进行质量控制，上道工序不合格不能转入下道工序。

3、项目质量计划

本项目的质量目标为“合格”。为了达到此目标，本项目制定如下质量计划，配合质量保证、检测和控制措施，确保本工程达到既定的质量目标。

3.1总目标

本工程的目标是工程质量合格率100％。

（1）检测计划：

1）关键工序完成后执行检测，必须达到合格方可进行下道工序。

2）每周对本周所有新完工的工程进行例行检测，将不合格点的整改列入下周施工计划，并确保检测点的合格率达到100％。

3.4关键控制点

（1）风管的漏风、漏光检测；

（2）绝热保温

（3）管道压力测试、冲洗

（4）壁板保护

（5）施工洁净管制

（6）系统调试测试

（7）其它

4、保证项目质量措施

4.1成立质量工作领导小组

（1）以项目经理任组长的质量工作领导小组，副组长由技术负责人组成，组员由各业务部门负责人、队长和各队技术主管组成。

（2）工程开工前制定质量规划，确保100%工程合格率。在施工过程中，与建设单位、设计单位等相关部门联保联创。实行样板引路，开工必优，一次合格；主攻质量通病，做到“内实外美”，以内实为根本；深化全面质量管理，认真贯彻IS09001标准；建立分层次的质量目标责任制，明确目标，明确责任；搞好工程质量资料和其他技术资料的积累管理工作。

4.2建立质量管理的有关制度

（1）各级质量责任制度：

按照企业法人工程责任终身制的原则，建立项目经理、总工程师、质量检查人员、施工技术部门、计划部门、材料、设备部门、班组作业层质量责任制，建立各类工程质量责任卡，并建立各级责权利相统一的约束运行机制。

（2）教育制度：

开展“百年大计质量第一”、“质量责任重于泰山”、“质量是企业的生命”、“用户在我心中，质量在我手中”为主题的质量教育活动，使全体职工进一步认识工程质量的重要性，使搞好工程质量成为全体职工自觉的行为。每道工序开工前，项目部工程技术部应对施工队技术人员、测量人员、试验人员和质检人员进行技术交底，明确质量标准和设计要求，搞好图纸会审，领会设计意图，增强主动性。

（3）会议制度:

每周召开工程会议一次，主要分析一周来工程质量、工程进度、安全生产等情况。研究解决存在的各种问题，每周末召开施工总结会议，及时总结施工中的经验和教训。

（4）交底制度：

工程技术人员与施工班组的技术交底落实到人，职责明确。

（5）工程检查验收制度：

坚持工班自检、互检、交接检制度，在队自检合格的基础上，报项目部复检，未经验收或验收不合格的工程不准下道工序施工。

（6）工程检查签证制度：

隐蔽工程必须报项目部同检查签证，不经检查一律不得擅自隐蔽。

（7）试验制度：

1）项目部设专职试验员，配置部分实验仪器及工具，做常规试验。

2）建立试验、质量检验及工序间交接验收制度。试验、检验做到原始记录齐全，数据真实可靠。

3）按时制作检查试件，并按规定进行试验。

4）做好试验原始资料的整理、保管和报表工作。

（8）测量制度

1）用经校核的测量仪器和工具，保证测量结果的可靠性。

2）坚持换手复测制，保证测量结果的准确

4.3质量控制措施

加强各级管理人员及全体职工的质量意识，牢固树立“质量第一”的思想，充分认识到本工程在我单位的重要地位。

（1）强有力的项目质量保证体系，实行项目经理领导下的主管工程技术、质量管理负责制，各级管理人员质量职责、岗位责任要明确，主管的要素要清楚，各部的接口要衔接，抓好质量教育和培训工作，抓技术交底。项目部要根据编制的项目质量计划，分工明确，责任到人。

（2）各分部分项工程的质量控制，建立质量控制点，对施工中已出现的质量问题加以控制，编制专项方案或作业指导书，对关键过程或特殊过程进行严格监督和控制。

（3）准备阶段的质量控制

1）图纸会审。对设计图纸认真审核，弄清设计意图，对图纸不明确的地方及时联系设计单位予以澄清。

2）施工组织设计和施工方案的控制。施工组织设计和施工方案是指导施工的全面性技术经济文件，施工组织设计质量的 好坏直接影响施工质量。因此，开工前必须对施工组织设计所 采用的施工顺序、施工方法和保证工程质量的技术措施等进行审核，做到切实可行。并要做好开工前的各项技术交底工作。

3）根据工程特点，制定工程质量预防措施，消除施工过程中潜在的不合格因素，消除质量通病。

4）严格做好技术交底，包括图纸交底、施工组织设计交底、设计变更交底、分项工程技术交底，没有技术交底的工程不得开工。

（4）阶段的质量控制措施

1）严格按照图纸施工，不准任意修改而危害工程质量。

2）严格执行技术规范和操作规程，技术规范和操作规程是施工的准则，在施工中每道工序必须按照规范规程进行施工和检验。

3）实行专业化施工，对暖通空调工程、管道工程、电气工程、洁净装修工程等实行专业施工，确保工程质量。并采取新技术、新工艺、新设备、新材料。

4)测量放线要把握好测量仪器检验、校正、水准点、观测点、校验、变形与裂缝观测等几个方面的控制。加强对测量放线人员技术培训，进行测量工作技术交底，定位放线及验收并做好记录，做好测量、复测，并做好记录。

5)机电安装工程：严把各关键工序如风管检测、管道压力测试、设备单机调试、电力绝缘检测等的质量检测。

6)严格把好材料质量关，原材料是工程构成的主体，原材料质量的好坏直接影响工程质量。因此对原材料和半成品必须严格按质量标准进行定货、采购、运输、保管和供应。不合格 的材料必须清理出工地。

7)严格按照规定做好各项检验。首先要保证检验方法的正确性和检验工具、检验仪器设备的准确性，按规定对原材料、半成品、成品、结构构件结构材料进行外形检验、物理化学检验和力学性能试验。按照规定及时对分部分项工程进行检验。首先由班组自检，自检合格后报请队质检人员检查，队质检人员检查合格后报请项目质检人员检查，最后，项目质检人员检验合格后报进行检验签字。上道工序不合格，下道工序不得施工，做到“五不施工，三不交接”。

8)工程技术人员跟班作业，随时解决施工中的技术难题。质量检查人员有质量否决权，发现违背施工程序、使用不合格材料，质检人员有权制止，必要时可以下暂停施工令，并开具“质量问题通知单和罚款单”，限期整改。

9)项目部每七天组织一次质量大检查，结合检查情况，制定纠正和预防措施，实行样板引路，以点带面，表扬先进，鞭策后者。服从建设单位、设计单位的捡查、指导和监督工作，虚心接受他们提出的建议，积极与建设单位各职能部门搞好配合工作，共创优质工程。

10)建立技术档案，做好竣工资料的编制。平时注意资料的积累。

5、工程质量的监测和控制

(1)工程的品质不仅仅包含最终展现的工程本身的质量，而且包含过程中的标准、服务和配合的一贯内容，需要拟定一套完整的工程质量的检测和控制方案。检测不只是操作仪器进行的测量活动，它还包含了项目部管理人员对施工全过程的监督检查，以及上级对本工程的各类质量检验、检查审核等活动。

(2)监视和测量过程通过“顾客满意”监测、“内部审核”、“过程的监视和测量”以及“工程质量的监视和测量”等四个子过程来完成。此外还包括不合格品的控制和质量记录的控制等两个部分。

5.1内部质量体系审核

我单位质量管理部门将在适当时候，按IS09001-2008标准、GB/T 19001: 2008标准和GB/T 50430-2017标准对本工程项目的现场管理进行内部质量管理体系审核，确保质量标准体系在本项目得以贯彻实施。

5.2过程的监视和测量

(1）项目部管理人员和职能部门应根据自己分管的工作范围，对质量管理体系的各个过程进行监视，适用时应具体测量相关的数据，目的是证实各个过程实施前所策划的要求能否实现，从而证实过程的能力（对人、机、料、法、环等）各方面的管理能力）经常都能符合要求，以确保产品的符合性。

（2）监视和测量的内容：施工组织设计、质量计划、施工方案、技术交底、产品质量状况等实施过程的应有活动、资源、方法、结果。

（3）监测方式可以是工程质量抽查、项目部生产例会、各类定期评审、内审中不合格报告及产生原因的分析、质量目标完成状态评审、顾客满意度中相关问题的评审以及企业自订的、上级主管部门规定的其他方式。

（4）监测后发现某个过程的能力不足或不符合要求时，应责成有关部门及时予以纠正或采取纠正措施，并在实施后进行跟

踪验证。

5.3工程质量的监视和测量

（1）工程质量的监视和测量内容包括工程项目的采购产品及顾客产品检验、各种施工过程产品（即分部、分项及单位工程)检验、竣工验收及保修项目质量检验，应按照相关法律、法规、标准、规范要求、合同规定、我单位或项目部自订要求进行。经项目部自检后取得建设单位以及各相关主管单位的签字认可并保存记录，以验证产品要求已得到满足。“采购产品的验证”、“顾客财产的验证”参照我单位《采购管理程序》执行。“生产和服务提供的控制”参照我单位《施工过程管理程序》执行。

（2）工序过程监视和检测

项目部负责组织专业技术人员、试验人员和质检员，依据施工组织设计和专业施工技术方案的策划安排，在产品实现过程的适当阶段对关键工序和特殊工序进行检验，对分项工程、分部工程、单位工程进行检验和质量评定。具体参照各“专业施工技术方案”执行。

（3）分项、分部工程的检验

检验批合格质量应符合下列规定：

1）主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格。

2）主具有完整的施工操作依据、质量检查记录。

分项工程质量验收合格应符合下列规定：

3)分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定。

4)分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。

检验批及分项工程应由专业施工单位项目专业技术负责人等进行验收。

分部工程质量验收合格应符合下列规定：

5)分部工程所含分项工程的质量均应验收合格。

6)质量控制资料应完整。

7)设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定。

8)观感质量验收应符合要求。

分部工程应由施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收。

(4)单位工程的检验和验收

单位工程质量验收合格应符合下列规定：

1)单位工程所含分部工程的质量均应验收合格。

2)质量控制资料应完整。

3)单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整。

4)主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。

5)观感质量验收应符合要求。

6)各项单位工程完工后，我公司将自行组织有关人员进行检查评定，并向业主提交工程验收报告。

7)业主收到工程验收报告后，组织施工、设计单位（项目）相关人员进行单位工程验收。

(5)不合格品的控制

1)对不合格品进行控制的目的是为确保不符合规范和产品要求的不合格品得到有效识别和控制，防止不合格品非预期使用或交付。

2)不合格品识别和判定的依据是采购物资的采购标准、生产产品的质量标准和各专业施工质量验收规范。

3)采购物资的不合格品标识按供应处《仓库管理制度》执行。安装产品的不合格由质量部或工区质检员负责进行标识，标识方法应采用记录方式，记录中应注明不合格的部位、不合格原因及检查日期等。

4)对发现的“轻微不合格”由项目专业技术员在施工现场及时监督纠正。对发现的“一般不合格”由专业技术员组织班组进行处置，由质检员负责监督验证，并保存不合格处置验证记录。对质量部和相关部门抽查发现的“严重不合格”，质量部应及时上报主管人员项目经理或现场经理，组织相关部门进行调查，并由责任部门依据《纠正措施管理程序》进行处置，确保符合合同和施工质量验收规范的要求。具体细节参照我单位《不合格品管理程序》执行。

(6)质量记录的控制

1)质量记录填写要求：必须用不褪色的兰黑墨水或碳素墨水书写，要求字迹清晰，字体端正，笔划清楚，不得涂改，做到内容完整、项目齐全、真实准确地记载质量信息；签字必须按表格规定的人员亲笔签名；各种附图的画法应符合国家标准图形符号的规定；填写应及时，应与工程同步进行。

2）质量记录收集：

①工程技术管理资料含施工组织设计、本项目各专业施工技术方案、质量计划、图纸会审、技术交底、设计变更、竣工图等。

②材料、设备、零部件的出厂合格证、质保书、进场检验报告等。

③各专业有收集、整理、审定本单位质量记录的职责，使其具有完整性、真实性、有效性。工程完工前，按照质量记录的归口要求对质量记录、施工管理工作记录，按时间顺序，分类、分专业、分项目组卷、编目。

A.进货检验记录：见物资管理程序。

B.工序检验记录：工序检验试验内容已被检验批和分项工程的验收覆盖，及时做好质量记录表格的填写、收集和整理就可以。

C.单机和系统验收记录：每台设备和每个完整的系统均需填写验收记录。具体内容参阅我单位《竣工资料表格目录》。

D.竣工验收记录:参照我单位《竣工资料表格目录》。

5.4持续改进

（1）持续改进的目的是不断提高项目质量管理体系的有效性，以不断增强顾客满意。

（2）持续改进是增强满足要求的能力的循环活动，改进的重点是改善产品的特殊性和提高质量管理体系过程的有效性。持续改进，要求不断寻找进一步改进的机会，并采取适当的改进方式。

（3）为实现本项目质量管理体系有效性的持续改进，项目部将通过质量目标的建立与实施，营造一个激励改进的氛围和环境；确立质量目标以明确改进方向，项目部通过对项目质量目标的评审，针对项目管理的适宜性、有效性、充分性及时采取提高改进措施，本项目中将由项目经理进行操作；通过数据分析、内部审核不断寻求改进的机会，并做出适当的改进活动安排；实现纠正和预防措施以及其他适用的措施实现改进。

（4）持续改进的范围包括质量管理体系、过程和产品三个方面，改进的内容涉及产品（工程）质量、日常的工作和参与我单位的长远目标，因而不仅不合格现象必须纠正、改进，目前合格但不符合发展需要的也要不断改进。

1)纠正措施

①纠正措施是针对不合格品产生的原因，或内审、外审的不合格项或其他监测活动所发现的不合格的产生原因，采取消除该原因防止不合格再发生的措施。

②项目部各专业对本部门发生的不合格品或收到顾客投诉的信息时应及时处置，同时应进行评审，以确定不合格的性质和原因，权衡相关的风险、利益和成本，评价确保不合格不再发生的措施的需求。需要时，应及时制定具体的纠正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。采取纠正措施时，应明确措施执行责任人和实施效果的验证人，并对措施的实施 效果作好相关记录。

2)预防措施

①项目部各专业应针对以下各种情况采取预防措施，以消除潜在不合格的原因：

A.本工程项目可能出现质量通病的分部分项工程。

B.过去在其它类似工程项目中已多次出现的不合格。

C.项目施工过程中的管理难点。

D.各级主管部门对项目检查后认为应采取预防措施的问题。

E.工程项目中出现重大事故后在相似的工程部位应采取的预防措施。

F.各部门的质量活动中出现应采取预防措施的问题。

预防措施可在下列文件或活动中提出：

a.质量计划、施工组织设计、施工技术方案。

b.项目施工中的技术交底活动。

c.针对某一专题的预防措施计划。

②通过以上严格而规范的制度和措施的落实和保证，我项目部将以保证本工程的“过程质量”为工作重点，确保达到优质工程。

三、安全管理体系与措施

坚持质量第一、安全第一的方针，把施工安全工作摆在重要位置，行之有效地贯彻到各个环节中去。同时安全工作的特点又体现在它是一项需要持之以衡地、需要全员参加的复杂的系统工作。

对本工程公司郑重承诺:施工安全达到优良标准。

1、安全施工总则

(1)建筑施工现场的管理应当坚持“安全第一，预防为主”的方针，依靠科技进步，实施综合治理，创建文明工地，确保安全生产。

(2)施工企业应当执行《建筑施工安全检查评分标准》、《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑施工高处作业安全技术规范》等“一标五规范”的国家有关标准、规范、规程。

(3)建筑施工现场应当设置醒目的标牌，包括：施工工程概况牌、安全责任牌、安全纪律牌、安全警示牌、安全技术措施牌、防火责任牌、文明施工措施牌、现场总平面图。

(4)本工程施工禁止搭设竹、木脚手架，采用钢管脚手架，搭设钢脚手架应当有技术方案和防坠落、防倾斜安全装置。

(5)施工现场的安全生产实行施工企业法定代表人全面负责制，本项目项目经理为主要施工现场安全生产管理责任人。

(6)施工现场应符合下列条件：

1)安全、整洁、美观，临时围档封闭管理。

2)道路平整、畅通、不积水，材料堆放整齐有序。

3)垃圾专地存放，每天按照规定时段及时外运。

4)扰民的施工不得进行，若特殊情况确需夜间施工的，须经有关部门批准，并尽量减小噪声。

5)施工现场应符合卫生标准。

6)现场作业人员应佩戴证明身份的胸卡及穿戴本公司专用安全帽及服装。

7)作业人员临时宿舍应牢固、整洁通风，不得设通铺和不得乱拉乱接电线。

8)阻止无关人员进入施工工地。

9)不得从高处向下拋撒建筑垃圾。

10)不得在施工现场产生有毒、有害烟尘和气体物质。

11)不得将有毒有害废弃物作土方回填。

2、安全生产管理体系

2. 1、安全生产目标

(1)严格执行国家建设部《建筑施工安全检查标准》和《建筑施工安全技术规范》，不发生伤亡事故。

(2)达到五无目标，即“无死亡事故，无伤人事故，无机械事故，无火灾，无中毒事故”。

2. 2、安全生产管理体系

公司安全工作领导小组领导全面的安全工作，主要职责是领导公司开展安全教育，贯彻宣传各类法规，通知和上级部门的文件精神，制订各类管理条例，每月对各项目工程进行安全工作检查、评比。项目部成立安全管理小组，并设专职安全员，主要职责是负责对工人进行的安全技术交底，贯彻上级精神，每天检查工程施工安全工作，每周召开工程安全会议一次。制订具体的安全规程和违章处理措施，并向公司安全领导小组汇报1次。各作业班组设立兼职安全员，主要是带领各班组认真操作，对每个工人耐心指导，发现安全隐患问题即时处理并及时向工地安全管理小组汇报工作。

2. 3、安全检查制度

在施工过程中，除正常的安全检查外，公司每月检查一次，项目部每周检查一次，发现问题落实到人，限期整改，消除隐患，确保施工安全。

2. 4、安全教育制度

(1)按照公司的安全教育制度，加强宣传教育，制订科学合理的施工方案，现场组织切合实际的作业程序，正确严格地执行和运用施工及安全规范。对进场的工人进行摸底测试，统一进行安全教育，增强质量、安全意识。认真学习和深刻体会施工技术规范和施工安全规范。经过培训交底达到合格的职工才允许上岗操作，为安全工作顺利圆满开展打下坚实的基础。在施工过程中，建立每周一次的安全教育，由专职安全员主持。同时在每道施工工序进行前，由专职安全员做书面的安全技术交底，各班组长带领施工人员认真贯彻落实。

(2)在施工总平面设计中人流和货流的安全通道的规划，仓库、物料、机具的布置都要符合消防和安全卫生规定，并落实消防和卫生急救设施，设置不同类型的安全防护棚。结构施工前针对各施工体系分别专门编制专项安全技术方案。施工中物料的垂直运输要编制专门的安全使用管理规定。

3、施工机械安全

机械：按操作规程使用，加强对机械设备的管理，做到常检、常修、常保养，保持良好的工作状态。

4、安全用电

(1)电源采用三相五线制，设专用接地线。总配电箱和分配电箱应设防雨罩和设门锁，同时设相应漏电保护器。

(2)从底层通往楼层的电路及楼层施工用的电路一律采用质量合格的电缆，并要正确架设。严格做到“一机一闸一漏电保护装置”，一切电气设备必须有良好的接地装置。电动机械必须定机定人专门管理，使用小型手持电动工具时均使用带漏电保护的闸箱。

5、防大风、防雨、防雷措施

(1)掌握气象信息，及时作出大风，大雨预报，采取相应技术措施，防止发生事故。禁止在大风、暴雨等恶劣的气候条件下室外施工。

6、脚手架安全

脚手架应按施工实际可能承受的最大荷载进行设计和计算。应在安全人员和技术人员的监督下由熟练工人负责搭设；脚手架的检查分验收检查、定期检查和特别检查。使用中要严格控制架子上的荷载，尽量使之均匀分布，以免局部超载或整体超载；使用时还应特别注意保持架子原有的结构和状态，严禁乱挖基脚、任意拆卸结构杆件和连墙拉结及防护。纵向必须设置剪刀撑。

7、安全标志和安全防护

7.1安全标志：

划分安全区域，充分和正确使用安全标志，布置适当的安全标语和标志牌，各种施工机械设置位置均需挂设相应操作规程。

7.2 “三宝、四口、五临边”防护：

现场人员坚持使用“三宝”。进入现场人员必须戴安全帽并系紧帽带，不得穿硬底鞋、高跟鞋、拖鞋或赤脚、高处作业必须系安全带。

做好“四口”的防护工作。在楼梯口、预留洞口设置围拦、盖板、架网，正在施工的建筑物出入口和井字架，门式架进出料口，必须搭设符合要求的防护棚，并设置醒目的标志。

8、用电和电气防火措施

8.1安全用电技术措施

(1)接地与接零

1)在施工现场专用的中性点直接接地的低压电力线中，

必须采取TN-S接零保护系统（即三相五线制）。

2)保护零线应由工作接地线或配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出；

3)保护零线应与工作零线分开单独敷设，不作它用，保护零线PE必须采用绿/黄双色线；

4)保护零线必须在配电室（或总配电箱）配电线路中间和末端至少三处作重复接地，重复接地线应与保护零线相连接；

5)保护零线的截面应不小于工作零线的截面，同时必须满足机械强度的要求，其中，架空敷设间距不大于12m时，采用绝缘铜线截面不小于10mm2,采用绝缘铝线截面不小于16mm2;与电气设备相连接的保护零线为截面不小于2.5mm2的绝缘多股铜线；

6)电气设备的正常情况下不带电的金属外壳、框架、部件、管道、轨道、金属操作台以及靠近带电部分的金属围栏、金属门等均应用保护接零；

7)供电电力变压器中性点的直接工作接地电阻值应不小于4Ω，保护零线重复接地电阻值应不小于10Ω。不得一部分设备作保护接零，另一部分作保护接地。

(2)配置漏电保护器

1)施工现场的配电箱（配电室）和开关箱至少配置三级漏电保护器；

2)漏电保护器应选用电流动作型，一般场合漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30mA，额定漏电动作时间应不大于0.1s;潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器，其额定漏电动作电流和额定漏电动作时间乘积的极限值为30mA.s;

3)开关箱内漏电保护器的选用应与动力设备的容量大小、相数等实际情况相适应、相配合，如三相电动机则应选用参数匹配的三相三线的漏电保护器；照明用电必须与动力用电分开，照明应选用单相二线的漏电保护器。

4)开关箱按三级设置：即总配电箱一分配电箱一开关箱，开关箱距离机具不能超过3m，开关箱实行一机一闸一漏电保。

(3)配电系统

1)所有的电线架设都必须使用电杆、绝缘夹、横担等，按规范要求架设；

2)开关电器及电气装置必须完好无损；

3)开关电器及电气装置必须装设端正、牢固，不得拖地放置；

4)带线导线与导线之间的接头必须绝缘包扎，带电导线必须绝缘良好；

5)带电导线严禁搭、挂、压在脚手架或其他物体上；

6)配电箱与开关箱应作名称、用途、分路标记；配电箱、开关箱应配锁并有专人负责；

7)电箱内部及其周围临近区域不得有杂物等；

8)室外用电严禁拉设使用花线，严禁使用铜线或其他金属线代替保险丝使用，严禁工人宿舍内乱拉电线、插座、烧电炉、电饭煲。

(4)电器检修

电气装置应定期检修，检修时必须做到：

1)停电；悬挂停电标志牌，挂接必要的接地；

2)由相应级别的专业电工捡修；

3)检修人员应戴穿绝缘鞋和手套，使用电工绝缘工具；

4)组织和专人统一指挥。

(5)照明

1)在夜间施工或自然采光的场所、料具堆放场、道路、仓库、办公室等设备采用一般照明、局部照明或混合照明；

2)根据使用场所的环境条件选择相应的照明器；

3)行灯电压不超过36V，灯具离地面高度底于2.4m等场所照明电压不大于36V。潮湿及易触及带电体场所照明电压不大于24V;

4)根据需要设置警卫和红色信号照明，其电源应设在施工现场电源总开关的前侧，并配备电源。

5)对各类用电人员进行安全用电基本知识培训。

8.2安全用电组织措施

(1)建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度，并建立相应的技术档案。

(2)建立技术交底制度

向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项，并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续，载明交底日期。

(3)建立安全检测制度：从临时用电开始，定期对临时用电工程进行检测，主要内容是：接地电阻值、电气设备绝缘电阻值、漏电保护器动作参数等，以监视临时用电工程是否安全可靠，并作好检测记录。

(4)建立电气维修制度。加强日常和定期维修工作，及时发现和消除隐患，并建立维修工作记录，记载维修时间、地点、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。

(5)建筑工程竣工后，临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥，并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。

(6)建立安全检查制度。公司每月要按照《建筑安全检查评分标准》定期对现场用电安全情况进行检查。

(7)安全用电责任制，对临时用电各部位的操作、监护、维修分片、分块、分机、落实到人，并辅以必要的奖惩。

(8)建立安全教育和培训制度。定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训，经过考核合格者持证上岗。禁止无证或随意串岗。

(9)强化安全用电领导体制，改善用电技术队伍素质。

8.3电气防火技术措施

(1)合理配置、整定、更换各种保护电器，对电器和设备的过载、短路故障进行可靠的保护。

(2)在电气装置和线路周围不堆放易燃、易爆和强腐蚀介质，不使用火源。

(3)装置相对集中的场所，如变电所、配电室、发电机室等配置绝缘灭火器材等，并禁止烟火。

(4)加强电气设备相间和相地间绝缘，防止闪烁。

(5)合理设置防雷装置。

8.4电气防火组织措施

(1)建立易燃、易爆物和强腐蚀介质管理制度。

(2)建立电气防火责任制，加强电气防火重点场所烟火管制，并设置禁止烟火标志。

(3)建立电气防火教育制，经常进行电气防火知识教育和宣传，提高各类用电人员电气防火自觉性。

(4)建立电气防火检查制，发现隐患，及时处理。

(5)强化电气防火领导体制，建立电气防火队伍。

9、应急救援管理方案

9.1目的

为保障公司施工人员生命、施工设备、财产安全、预防意外灾害发生特制订应急救援管理办法，以使发生灾害时，将可能造成的损失降到最低。紧急情况定义：发生紧急情况时，如火灾、触电等。

9.2发生火灾时的对策

(1)施工现场作业范围内一律禁止吸烟。

(2)切割作业应做好防火措施，隔离可燃物，工作地点附近备灭火器材。

(3)追查人为起火原因及责任，严格督导改善。

(4)加强设备维护、检修，使作业者均会使用灭火器。

(5)起小火时现场作业人员立即将就近取灭火器，以防火灾漫延扩大。

(6)若火势因电器引起漫延，应紧急断电，救灾组人员前往以消防水带，用水扑救（电气火警紧急通知项目部断电），化学品灭火需由专业人员或消防队进行。

(7)若救灾组无法消灭或控制火势时，立即电话通知项目部断电并立即电话119报警消防部门。

(8)公司总务部，项目部，现场责任安全主管应积极配合消防及相关部门共同调查起火原因，研讨消防安全改善事项，并书面报告相关职能部门及业主。

9.3发生触电事故时的对策

(1)当发生人身触电事故时，值班人员应不经联系立即断开与触电者的有关设备电源开关或保险；使用相应的绝缘物使触电者脱离电源，挑开带电导线；现场条件允许时，可采用短路法使熔丝熔断或开关跳闸；总之，尽量使触电者尽早脱离电源，然后根据触电者的具体情况，同时进行现场触电急救。当触电者呼吸停止后应用口对口人工呼吸的急救方法，其操作步骤是：

1)迅速将触电者身上妨碍呼吸的衣领、上衣、裤带等解松，取出口腔内杂物。

2)使触电者仰卧，头部充分后仰，鼻孔朝上。

3)使触电者鼻孔（或口）紧闭，救护人深吸一口气后紧贴触电者的口（或鼻）内吹气，为时约2秒钟。

4)吹气完毕，立刻离开触电者的口（或鼻）并松开触电者的鼻孔（或嘴唇），让他自行呼吸为时3秒钟，吹气掌握在每分钟14一16次。

(2)当触电者心脏跳动停止后应用胸外心脏挤压的急救方法，其操作步骤是：

1)迅速将触电者身上妨碍呼吸的衣领.上衣.裤带等解松，取出口腔内杂物。

2)使触电者仰卧在比较坚实的地方，头部充分后仰。

3)救护人跪在触电者一侧或骑跪在其腰部两侧，两手相迭，手掌根部放在心窝上方，胸骨下三分之一至二分之一处。

4)掌根用力垂直向下挤压，应压陷3—4厘米，以每分钟60次为宜。

5)挤压后掌根迅速全部放松，让触电者胸部自动复原。

6)立即把触电者送往医院急救。

(3)触电急救中安全注意事项

1)触电者未脱离电源时，救护人不得直接触及触电者的身体。

2)在使触电者脱离电源时，要防止触电者二次伤害。

3)触电者脱离电源后，没有致命的外伤只能认为是假死，要争分夺秒地进行抢救，在送往医院途中或请医生过程中不得间断抢救。

4)在紧急过程中，若有人员受伤，先由急救员临时抢救处理，如有必要通知业主单位前来救援或及时将受伤人员送往医院。

四、环境保护管理体系与措施

环境管理体系是企业贯彻《中华人民共和国环境保护法》保障人民健康权的科学管理方法。以IS014001环境体系为指导方针，坚决执行好环境卫生保护措施。本项目施工楼层上下层均正常营业，故扬尘、噪声控制等均为此项目环境保护管理重点。

本项目建立以项目经理为主导、项目部其余管理人员辅助，根据本项目控制重点，采用如下措施进行控制：

1、施工现场噪音的控制措施

（1）施工中噪声污染控制的常用措施

1）消除噪声声源：项目部采购或调配施工机具时，应选择低噪声的设备，严禁购置国家淘汰或噪声超标又有替代品的机具。

2）施工过程的预防和控制：脚手架搭设、拆除、搬运时必须轻拿轻放；施工现场的石材切割应设棚做围护处理，以减轻场界噪声；对外墙采用封闭围护的降噪措施；尽可能安排在6:00—22:00间（有地方规定的以地方规定的为标准）进行；若因工艺等原因需连续施工，必须经过环境或建设管理部门批准，取得合法夜间施工手续，制定降噪措施，包括对人员进行 教育交底，并张贴告示；禁止夜间使用电锤和电锯。

3）健康保护：对场内噪声超标排放，安全员应按《防护设施和劳保用品控制程序》配发劳保用品，实施个体防护。

4）严格执行环境保护部门制定的施工规定，严格按监管机购规定工作时间进行施工，尽量在规定的施工时间内进行施工，并尽量避免噪音大的机具同时施工，尽最大的努力将噪音降到最低限度以免影响业主及附近居民的正常办公和休息。

5）如必须连续作业，在施工前三天向业主、当地有关部门提出申请，在征得同意后进行施工，并制定相对施工措施。

6）噪音较大的分项工程施工，采用隔音技术和局部吸音处理，尽最大努力将噪音降到最低限度。

（2）本项目减少噪声的措施

1）现场提倡文明施工，控制人为的大声喧哗，增强全体施工人员的自觉性。

2）选用低噪音和备有消声降噪设备的施工机械。

3）对产生噪音、振动的施工机械夜间施工，必须经环保部门批准，噪音控制在60分贝以内。

4）将施工现场的外窗封堵，防止噪音传播至正在营业的上下层。

2、施工环境中有毒有害物排放的控制措施

在施工过程中，项目部将对氡、甲醛、氨、苯及总挥发性有机化合物（TVOC)、游离甲苯二异氰酸酯（TDI，在材料中）等环境污染物进行重点控制。

（1）施工过程中控制有毒有害物排放常用措施

1）几种污染物对身体危害较大，如甲醛、氨对人有强烈刺激性，对人的肺功能、肝功能及免疫功能等都会严生一定的影响；游离甲苯二异氰酸酯会引起肺损伤；氡、氨及挥发性有机化合物中的多种成分都具有一定的致癌性等；

2）对于挥发性较强，空气中挥发量较多，在检测中常常检出，社会上反响较大。

3）室内装修采用的稀释剂和溶剂，严禁使用苯、工业苯、石油苯、重质苯及混苯。

4）涂料、胶粘剂、处理剂、稀释剂和溶剂使用后及时封闭存放，不但可以减轻有害气体对室内环境的污染，而且可以保证材料的品质。

5）在拼行饰面人造板拼接施工中，为了防止芯板向外释放过量甲醛，要对断面及边缘进行封闭处理，防止甲醛释放量大的芯板污染室内环境。

（2）本项目减少有毒有害物排放的措施

1）施工中切实搞好施工区环境卫生工作，施工场所采用专人管理，专人负责的方式，确保场内洁净。施工现场及时清理各种杂物，做到施工场地内整洁。

2）施工现场垃圾每天定时清运至固定垃圾存放区域，且每天定时将存放区域垃圾转运至垃圾处理厂。

3）施工出入口及行人便道均设清扫人员，经常清扫。

4）粉尘较多的分项工程，单独围护施工，施工时尽力减少粉尘污染，减轻对人身健康的危害，并避免扬尘影响周边环境，造成环境污染。

5）下列施工工序应保持良好的通风环境：

①刷涂施工工序

②3台及3台以上电焊机同时作业；

6）涂刷工序应注意：

①装油漆涂料的器具及时加盖，不得在现场用机溶剂清洗工具；

②收工时将涂料、油漆、稀释剂及时入库；

③废料和各类空容器清理到指定的回收点。

7）涂刷作业应注意：

①涂刷方式尽量采用刷涂，并尽可能向相关方施力影响；

②涂刷完成后继续保持室内空气流通，交付使用前应空置一段时间。

3、化学危险品控制措施

为了严格管理化学危险品，确保化学危险品的受控，不发生意外事件或紧急情况，施工中有关的化学危险品采购、使用和处置要严格按照IS014001《环境管理体系》执行。

化学危险品的采购与验证

1）化学危险品的采购

①化学危险品的采购应符合《采购控制程序》中有关B类物资的评价、审批规定；

②采购时应查询或向供货方索取物资的MSDS (化学物质安全数据表）资料。

2）化学危险品的验证应按《采购控制程序》B类物资和有关《作业指导书》的规定执行。

3）化学危险品的储存和发放

①化学危险品的储存规定

A.化学危险品必须设专库储存，库房必须干燥、阴凉、通风，合适的温度、湿度：库房内和门口有明显的严禁烟火的标志，配备适当和符合要求的消防器材；

B.储存化学危险品的货架之间应保持1米间距，小包装上货架，大包装堆垛不得高于2米，垛底应垫高10厘米，商标和说明应朝外；

C.化学性质、防护措施和灭火方法相抵触的，不得储存在同一库房内；

D.氧气、乙炔瓶要分开用铁护栏存放，要有防砸、防雨、防火、防晒具体措施和危险品标识；

E.严格控制油漆、稀料库存量，专人管理、建立台帐，并作好封闭和按规定配备照明器材。

②化学危险品的存放：对领用人员、物品、数量、使用去向及日期进行登记：

A.在《施工日记》中记录氧气瓶、乙炔瓶罐装、使用、贮运情况；

B.在“A、B”类物资领用登记表“中记录稀释剂的领用情况。

4）化学危险品的使用控制措施

①施工部门要严格按使用说明书控制操作；

②MSDS (化学物质安全数据表）并随材料的发放，逐级传达到有关使用方，进行安全交底，直至具体操作人员；已必需使用安全防护应急措施和用具，防止遗洒和泄露，搬动时不得碰撞和滚动；

③确保氧气瓶和乙炔瓶使用时：要距明火10米以上，搬动时不能碰撞：氧气瓶要有瓶盖、减速压器上要有安全阀；严防沾染油脂；不得爆晒、倒置；与乙炔瓶工作间距不得小于5米。

④项目部应确保对化学危险品的废弃物管理，应在现场规定位置存放，定期联系有回收资质的厂家对其回收或处理。

5）化学危险品的运输

①大批量化学危险品的运输，委托有资格专业运输单位运输。

②化学性质、防护和灭火方法相抵触的，不得混装运输。

4、施工过程中污水的控制措施

（1）施工废水必须先经过沉淀后，再排入现有市政污水管道，以免淤塞管道。

（2）工地上不得有积水，必须及时提供适当的排水设备，确保施工场地排水畅通，所有的工作都必须在干燥条件下进行。

（3）使用剩余的废料及时清出室内，不在室内用溶剂清洗使用工具。

5、确保材料采购环保性的控制措施

（1）为了保证采购的各类装饰物资符合工程质量严格按清单品牌采购。

（2）选用材料产品和有害物质排放达标的产品。

（3）由公司采购部门负责对物资的供应商（厂）进行评价、建档和动态管理；对采购的物资按规定进行验证和记录；项目部材料员负责对自行采购物资进行评价、建档，并按档案表采 购；质量员：负责对采购的物资按规定进行验证。

（4）供应科给项目部采购A、B类物资，应提供“A类物资供方评价表”、“B类物资供方评价实施记录”和“合格物资供方档案表”。

（5）物资的采购程序

1）各专业班组长根据施工图，分类填写“物资采购申请表”；

2）施工员负责汇总，审批；

3）材料员根据“物资采购申请表”进行采购；

4）物资的质量、环保资料必须随货送达。

（6）采购物资的验证

1）项目部自行采购物资的验证：检查供方是否列入“合格物资供方档案表”。

2）按“有害物质排放验证，质量验证”的顺序，查看提供的资料是否满足规定的要求；检测实物质量、填写”物质验收单”。

3）材料员负责将质保资料申报业主、监理检验，同意后入库使用，保持书面记录；有复试要求的物资，由材料员负责抽样送检。

6、现场文明施工的主要措施

（1）施工现场周边设置硬质围档；

（2）垃圾、渣土以及其它的建筑垃圾要及时清运；在工地上设置建筑垃圾堆放点，每天由各班组指定专人将当天产生的建筑垃圾装袋运至工地指定地点，项目部设置专人将每天工地的建筑垃圾及时的清运出场，保证施工现场的清洁；

（3）运输车辆驶出施工现场要将车轮和槽帮冲洗干净；

（4）水泥、石灰等可能产生扬尘污染的建材必须在库房存放或严密遮挡；

（5）严禁凌空拋洒垃圾、渣土等等；

7、文明施工及环境污染防治检查

（1）各施工组每天下班前进行工作面自我质量检查；

（2）各班组长要进行时时监控，对不符合规定的及时采取措施进行整改；

（3）工程项目部的安全员定期进行检查，如发现不好的地方，隐患及时指出马上整改；

（4）项目经理、工地主管不定期检查，随时发现问题，限期整改；

（5）接受业主对存在问题和整改通知立即进行整改纠正。

五、工程进度计划与保证措施

1、施工准备

为了使本项目能够有条不紊按计划顺利施工，必须做好以下各项施工准备工作。

1.1施工人员的准备

本项目中标后，为使工程能优质、高效地完成，除组建一个施工经验丰富、责任心强的项目经理部外，还选择以懂技术，会管理、具有现场施工经验的人员任各专业施工队长，负责现场指挥和施工操作；选择从事过多年机电安装施工的专业施工人员组成各专业施工班组，具体从事本项目的施工。提前组织好劳动力的调配和培训，确保进场施工人员持证上岗，以满足计划要求，提高劳动生产效率。

1.2施工机具准备

根据工程的总体部署，列出施工用机械、小型施工工具、计量器具等需求计划报公司物资部门，物资部门根据计划配备完好的施工用机具结合本项目特点和施工规范要求，确保该项机电安装工程的施工质量。

1.3现场临时设施

工程中标后与业主、监理等单位共同协商确定现场临时设施地点，施工现场保证能符合文明工地要求，并完善临时用水、用电设施。现场施工人员的住宿在施工现场附近统一租用住房。

1.4施工技术准备

（1）工程开工前，按设计图纸进行施工图深化设计并编制详细的施工方案和作业指导书，将这些材料报业主及监理单位待批准后实施。

（2）各专业工程师、施工员对施工班组做好技术交底工作。

（3）准备施工现场需要的施工技术性文件和法规性文件，包括施工图纸，安装工程施工及验收规范，安装工程质量检验评定标准，施工技术操作规程、标准图集等。

1.5施工进度计划

附施工计划进度表，按计划与实际进度进行对比及时发现工期滞后的工位及部位，及时组织进度管理会找出工期滞后原因采取应对措施，必要时启动赶工应急措施确保工程进度及质量。

2、保障措施

2.1计划控制

（1）本项目主要工作内容为洁净装修，主要施工程序如下：

（2）洁净室的施工需多专业、多工种根据洁净室的特点，遵守相关的标准、规范，按具体洁净室工程设计图纸要求密切配合，制定具体洁净室工程的施工程序和计划进度，按部就班、循序渐进地在保证洁净室建造质量和满足业主的进度要求情况下，顺利完成洁净室的施工建造。

2.2建立完善的计划保证体系

（1）建立完善的计划保证体系是掌握施工管理主动权、控制施工生产局面，保证工程进度的关键一环。本项目的计划体系将以日、周、月和总控计划构成工期计划为主线，并由此派生出供货商招标计划和进场计划、技术保障计划、商务保障计划、物资供应计划、质量检验与控制计划、安全防护计划及后勤保障一系列计划，在各项工作中做到未雨绸缪，并根据实际情况，适时进行调整、纠偏，使进度计划管理形成层次分明、深入全面、动态跟踪、行之有效、贯彻始终制度。

（2）严格实行计划核查制度，对每天的工作完成检查核对汇总，并绘制实际完成标示与计划进度进行比较，校核生产计划和进度执行情况。同时将每日工作报表上报给业主审核。

（3）生产例会对工作完成进行如实评价，并根据制定的工程施工进度计划提出调整要求和布置。

（4）周计划、月计划、总计划必须上报单位备案，以便单位指导、协调和配合。同时周计划和月计划上报业主审核。

2.3计划编制形式

（1）为实现各个目标，采取四级计划进行工程进度的安排和控制，除每周与工程相关各方的工作例会外，每日召开项目例会，以解决当日计划落实过程中存在的矛盾问题并且安排第二日的计划和所调整的计划，以保证周计划的完成，通过周计划的完成保证月计划的完成，通过月计划的控制保证整体进度计划的实现。

1）一级总体控制计划

本计划将描述项目各专业工程的各阶段目标，提供给业主和相关承包商，采用计算机进行计划管理，实现对各专业工程计划实施监控及动态管理，本施工组织设计仅编制了一级总控计划，二级及三级计划在各阶段开始前再行编制。

2）二级进度控制计划

以专业工程的阶段目标为指导和依据，分解成该专业工程的具体实施步骤，以达到满足一级总体控制计划的要求，便于对该专业工程进度进行组织、安排和落实，有效控制工程进度。

3）三级进度计划

是以二级进度计划为依据，进一步的分解二级进度控制计划进行流水施工和交叉施工的计划安排，具体控制每一个分项工程在各个流水段的工序工期。三级计划将根据实际进展情况提前一周提供该计划和上月计划情况分析和下月计划安排。

4）周日计划

是以文本格式和横道图的形式表述作业计划，计划管理人员随项目例会下发，并进行检查、分析和计划安排。通过实现日计划确保周计划、周计划确保月计划、月计划确保阶段计划、阶段计划确保总体控制计划的控制手段，使阶段目标计划考核分解到每一日、每一周。

（2）项目的所有计划均将采用计算机进行动态管理，从而确保预期进度目标的实现，达到控制工程进度的目的。

2.4施工配套保证计划

（1）方案计划

此计划要求的是拟编制的施工组织设计或施工方案的最迟提供期限。“方案先行、样板引路”是保证工期和质量的法宝，通过方案和样板制订出合理的工序，有效的施工方法和质量控制标准。本项目随后将编制各专业的系列化方案计划，与工程施工进度配套。

（2）采购计划

此计划要求的是在分项工程开工前所必须的供应商合约最近签订期限和进场时间。由于本工程的要求较高，所以对分供方的选择是极其重要的工作。在此计划中充分体现对分供方的发标、资质审查、考察、报审和合同签订期限和进场时间要求。公司采购部将编制详细的采购计划，与工程施工进度配套。

（3）设备、材料进场计划及大型施工机械进出场计划此计划要求的是分项工程所必须使用的设备材料进场计划以及施工、机械设备的最近进出场期限。为保证对部分临建设施等制定出最近退场或拆除期限。为保证此项计划，进场后应编制细致可行的退场拆除方案，为现场创造良好的场地条件。

3、人、财、机、料的保障

（1）本项目由我单位具有类似工程施工丰富经验的并有较强组织能力的项目经理和各类专业人员组成项目经理部，对操作层实行穿透性管理，保证工程按期按质完成。

（2）我单位的协作单位均具备良好的资信、资金状况和履约能力，具备丰富的工程项目策划、管理、组织、协调、实施和 控制的经验和水平，多年来，我们所形成的项目管理和运作模式广为业主和用户认可。

（3）我单位拥有强大的施工机械设备资源，包括种类齐全、性能先进的各类施工机械设备、测量仪器设备、检验试验设备，能完全满足本项目的需要。

（4）我单位拥有一大批长期合作的合格材料供应商，可以从中优选出满足该工程需要的材料供应商，按期提供可靠的工程材料。

4、技术工艺保证措施

（1）编制有针对性的施工方案和技术交底：“方案先行，样板引路”是我单位施工管理的特色，本项目将按照方案编制计划，制定详细的、有针对性和可操作性的施工方案，从而实现在管理层和操作层对施工工艺、质量标准的熟悉和掌握，使工程施工有条不紊的按期保质地完成。

（2）采用先进成熟的技术、材料、工艺、机具：先进成熟的施工工艺、材料和技术是进度计划成功的保证。我单位将针对本工程特点和难点采用先进成熟的施工技术和材料，提高施工速度，缩短施工工期，适当运用和推广新材料、新技术、新工艺、新机具从而保证工期目标。

5、施工进度控制管理与说明

5.1施工项目进度控制的程序

（1）施工项目进度控制的方法

施工项目进度控制方法主要是规划、控制和协调。规划是指确定施工项目总进度控制目标和分进度控制目标，并编制其进度计划；控制是指在施工项目实施的全过程中，进行施工实际进度与施工计划进度的比较，出现偏差及时采取措施调整；协调是指协调与施工进度有关的单位、部门和工作队组之间的进度关系。

（2）施工项目进度控制的措施

| 措施种类 | 措施内容 |
| --- | --- |
| 管理信息 措施 | 建立施工进度有效控制的监测、分析、调整、反馈信息系统和信息管理工作制度随时监控施工过程的信息流，实现连续、动态的全过程进度目标控制 |
| 组织措施 | 建立施工项目进度实施和控制的组织系统订立进度控制工作制度、检查时间、方法，召开协调会议时间、人员等落实各层次进度控制人员、具体任务和工作职责确定施工项目进度目标，建立施工项目进度控制目标体系 |
| 技术措施 | 推广先进施工技术、方法和新材料、新工艺、新技术，保证进度目标实现 落实施工方案，在发生问题时，能适时调整工作之间的逻辑关系，加快施工进度 |
| 合同措施 | 以合同形式保证工期进度的实现，即：保持总进度控制目标与合同总工期相一致，供货、运输、构件加工等合同规定的提供服务时间与有关的进度控制目标一致 |
| 经济措施 | 落实实现进度目标的保证资金 签订并实施关于工期和进度的经济承包责任制 建立井实施关于工期和进度的奖惩制度 |

（3）施工项目进度控制的任务

施工项目进度控制的主要任务是编制施工总进度计划并控制其执行，按期完成整个施工项目的任务；编制分部分项工程施工进度计划并控制其执行，按期完成分部分项工程的施工任务；编制月、周作业计划并控制其执行，完成规定的目标等。

5.2施工项目进度控制的内容

（1）计划

1）施工方案：编制详细施工方案报单位批准后实施。

2）施工项目进度计划。

（2）实施

1）工作作业计划。

2）施工记录，掌握现场施工实际情况。

3）工作调度，指材料、劳力、机械等各种资源与进度的配合调度。

（3）检查

1）实际进度与计划进度对比，是否有偏差。

2）偏差的分析原因，采取措施调整计划。

（4）处理

1）成功经验，并使之标准化、制度化。

2）预留问题转入下一管理循环。

5.3施工进度计划的编制

（1）编制施工进度计划的依据和要求

1）进度计划编制的主要依据。

2）合同文件中有关工期的规定。

3）图纸和定额资料。

4）材料的供应和到货情况。

5）单位可能投入的施工力量，包括劳动力和施工设备等。

6）经济条件和技术条件。

7）施工进度计划编制的基本要求。

主要包括：保证工程项目按合同规定的期限完成，发挥投资效果；保证施工均衡性和连续性，尽可能地节约施工费用，降低生产成本；保证施工质量和安全，缩短施工工期。

（2）施工进度计划的编制

1）工程量

2）单位工程的施工期限

3）单位工程的开竣工时间和搭接关系

4）施工总进度计划

5）工程施工进度计划的编制

6）各分部工程的施工顺序

7）流水线

8）各分部工程的施工进度计划

9）调整、修正初步的施工进度计划

5. 4项目进度计划的审核、实施与检查

（1）施工项目进度计划的审核

项目经理对施工项目进度计划进行审核，主要审核内容有：

1）总目标和子目标的内在联系是否合理，进度安排能否满足施工合同工期的要求，是否符合其开竣工日期的规定，分期施工是否满足分批交工的需要和配套交工的要求。

2）进度中的内容是否全面，有无遗漏项目，是否能保证施工质量和安全的需要。

3）程序和作业顺序安排是否正确、合理。

4）资源供应计划是否能保证施工进度计划的实现，供应是否均衡。

5）各专业之间在施工时间和位置的安排上是否合理，有无干扰。

6）进度计划是否相协调，专业分工与计划的衔接是否明确、合理。

7）施进度计划的风险是否分析清楚，是否有相应的防范对策和应变预案。

8）保证进度计划实现的措施设计得是否周到、可行、有效。

（2）施工项目进度计划的实施

施工项目进度计划实施的主要内容：

1）作业计划。

2）施工任务书。

3）施工进度记录，填写施工进度统计表。

4）施工调度计划。

5）项目进度计划的检查

6）跟踪检查施工实际进度是项目施工进度控制的关键措施，其有关内容见表

| 施工项目进度计划的检查 |  |
| --- | --- |
| 项目 | 说明 |
| 检查依据 | 施工进度计划、作业计划及施工进度计划实施记录。 |
| 检查目的 | 检查实际施工进度，收集整理有关资料，并与计划对比，为进度分析和计划调整提供信息。 |
| 检查时间 | 根据施工项目的类型、规模、施工条件和对进度执行要求的程度确定检查时间和间隔时间。 常规性检查可确定为每月，半月、旬或周进行一次。 施工中遇到天气、资源供应等不利因素严重影响时，间隔时间临时可缩短，次数应频繁。 对施工进度有重大影响的关鍵施工作业可每日检查或深入驻现场督阵。 |
| 捡查内容 | 对日施工作业效率，周、旬作业进度及月作业进度分别进行检查，对完成情况做出记录。 检查期内实际完成和累计完成工程量。 实际参加施工的人力、机械数量和生产效率。 窝工人数、窝工机械台班及其原因分析。 进度偏差情况。 进度管理情况。 影响进度的特殊原因及分析。 |
| 检查方法 | 建立内部施工进度报表制度。 定期召开进度工作会议，汇报实际进度情况。 进度控制，检查人员经常到现场实地察看。 |
| 数据整理比较分析 | 将实际收集的进度数据和资料进行整理加工，使之与相应的进度计划具有可比性。 一般采用实物工程量、施工产值、劳动消耗量、累计百分比和形象进度统计 将整理后的实际数据、资料与进度计划比较， 得出实际进度与计划进度是否存在偏差的结论：一致、超前、落后。 |
| 检查报告 | 由进度管理人员与其他管理人员协作，在检查后即时编写进度控制报告，也可按 月，旬、周的间隔时间编写上报，其中： 向项目经理、企业经理或业务部门以及建设单位上报关于整个施工项目进度执行 情况的项目概要及进度报告。 向项目经理、业务部门上报关于单位工程或项目分区进度执行情况的项目概要管理及进度报告。就某个重点部位或重点问题的检查结果应编制业务管理及进度报告，为项目管理者及各业务部门提供参考。 施工项目进度控制报告的基本内容有： 对施工进度执行情况做综合描述，检查期的起止时间、当地气象及晴雨天数统计、 计划目标及实际进度：检查施工现场主要大事记 项目实施、管理、进度概况的总说明，施工进度、形象进度及简要说明；施工图 纸提供进度；材料、物资、构配件供应进度；劳务记录及预测；日历计划；建设 单位和设计单位的工程变更指令、价格调整、索赔及工程收支情况；停水、停电、 事故发生及处理情况；实际进度与计划目标相比较的偏差状况及其原因分析；解决问题的措施；计划调整意见等。 |

6、施工进度控制总结

（1）项目经理部应在施工进度计划完成后，及时进行施工进度控制总结，为进度控制提供反馈信息。

（2）项目进度控制说明：

为按时保质保量的完成本工程，要求项目经理部在施工中严格做到：

1）根据施工合同对工期的要求，按业主里程碑设定二次里程碑，坚持目标管理与过程管理相结合的原则，在保证工程质量的前提下，随时调整各项计划，协调各专业的开竣工顺序，加强对并行作业、搭接作业、流水作业的现场协调管理，明确各工种的相互搭接关系，确实保证关键路经上的工作按计划进行。

2)最大限度地在最短的时间内适应外部所提供的施工条件与环境，施工中遇到协作或需要相互配合问题时，要及时与相关单位或部门进行协商与沟通，避免产生矛盾。

7、项目工期分析

本工程的工作量很多，工期非常紧张，工作面不易于展开，工程量多的问题可以通过增加人力、机具的投入来实现既定工期。制约工期的关键因素是主要材料的及时采购和到货。对于制约工期的一些关键因素，在分析了本项目对工期影响较大的因素后，结合工程的实际情况，明确本项目关键的中间节点，为工程的有效开展作好计划准备工作。

8、项目施工进度管理

（1）进度计划管理的内容

1）根据合同工期的要求，编制工程总进度网络计划、周计划、日计划，并按计划管理程序实施。

2）检查各专业、各施工工区周计划的编制及执行情况，发现偏差找出原因并积极配合各施工专业和工区采取相应措施解决。

3）督促、检查各有关部门对劳动力、材料、施工机具、运输车辆及加工品的供应情况。

4）督促、检查施工现场道路、水、电及动力的使用情况，从而建立正常施工秩序。

（2）迅速正确在传达项目部对施工方面的各项决定，并督促检查执行情况。

（3）定期召开施工现场生产会，并检查会议决议的执行情况。

（4）进度计划的实施

实施进度计划过程中，在执行进度计划时以各分项施工计划来检查总体计划，同时，周、月计划与总计划互相衔接，互为条件组成一个计划实施保证体系，最后以施工计划任务书的方式下达给各施工专业和施工工区以保证进度计划的实施。

（5）进度计划的查 (1)时间与方法

1)高频率的日常检查，随时发现问题，及时采取措施予以调整。

2)节点检查：以主要工程节点为考核依据，特别注意关键线路上各节点的完成情况。

（6）检查结果处理

施工进度检查，建立及时报告制度，向项目部及时通报工程项目执行过程中各关键节点的现状及趋势，为领导决策提供依据。

- 资源配备计划

1.施工机械设备配备情况表及施工机械进场计划

| 序号 | 机械或设备 名称 | 型号规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定 功率kW | 生产 能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手拉葫芦 | 0. 5t | 4 | 国产 | 2015 | / | 良好 | 自有 |
| 2 | 可移动脚手架 | 普通型 | 15 | 国产 | 2017 | / | 良好 | 自有 |
| 3 | 铝合金人字梯 | 2. 5m | 8 | 国产 | 2017 | / | 良好 | 自有 |
| 4 | 铝合金人字梯 | 5m | 5 | 国产 | 2017 | / | 良好 | 自有 |
| 5 | 台虎绀 | 125mm 型 | 2 | 国产 | 2016 | / | 良好 | 自有 |
| 6 | 台钻 | ZQ4125 | 4 | 国产 | 2016 | 0. 75KW | 良好 | 自有 |
| 7 | 切割机 | Q-3A | 8 | 国产 | 2015 | 2. 2KW | 良好 | 自有 |
| 8 | 棒锤 | / | 10 | 国产 | 2017 | / | 良好 | 自有 |
| 9 | 冲击钻 | GSB-16 | 15 | 国产 | 2016 | 750W | 良好 | 自有 |
| 10 | 手电钻 | GBM-6 | 20 | 国产 | 2017 | 350W | 良好 | 自有 |
| 11 | 棘轮扳手 | / | 5 | 国产 | 2015 | / | 良好 | 自有 |
| 12 | 吸尘器 | GM1530 | 4 | 国产 | 2016 | 1. 5KW | 良好 | 自有 |
| 13 | 激光水平仪 | JG-23 | 5 | 国产 | 2016 | / | 良好 | 自有 |
| 14 | 千斤顶 | 3t | 4 | 国产 | 2016 | / | 良好 | 自有 |
| 15 | 电焊机 | ZX7-250 | 4 | 国产 | 2015 | 7. 9 | 良好 | 自有 |
| 16 | 套丝机 | Z1T-M33 | 4 | 国产 | 2016 | 750W | 良好 | 自有 |
| 17 | 管钳 | / | 15 | 国产 | 2016 | / | 良好 | 自有 |
| 18 | 铆钉机 | / | 30 | 国产 | 2017 | / | 良好 | 自有 |
| 19 | 专用折弯机 | ST-1500 | 4 | 国产 | 2016 | 0. 8KW | 良好 | 自有 |
| 20 | 摇表 | ZC25-3 | 6 | 国产 | 2017 | 电池 | 良好 | 自有 |
| 21 | 万用表 | WY-35 | 5 | 国产 | 2017 | 电池 | 良好 | 自有 |
| 22 | 钳型电流表 | PM2016S | 5 | 国产 | 2017 | 电池 | 良好 | 自有 |
| 23 | 乙炔、氧气 | 标准型 | 5 | 国产 | / | / | 良好 | 租用 |
| 24 | 断线钳 | / | 5 | 国产 | 2017 | / | 良好 | 自有 |
| 25 | 液压压线钳 | / | 5 | 国产 | 2015 | / | 良好 | 自有 |

| 26 | 氬弧焊机 | WS-200 | 4 | 国产 | 2016 | 68W | 良好 | 自有 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 热熔器 | HYG-600 | 4 | 国产 | 2015 | 1.2KW | 良好 | 自有 |
| 28 | 打磨机 | S1M-HS1-10 0 | 4 | 国产 | 2015 | 880W | 良好 | 自有 |
| 29 | 氮气 | / | 10 | 国产 | / | / | 良好 | 租用 |
| 30 | 割管钳 | / | 5 | 国产 | 2017 | / | 良好 | 自有 |
| 31 | 吊车（叉车） | 15t | 1 | 国产 | / |  | 良好 | 租用 |
| 32 | 尘埃粒子计数仪 | SJC-350 | 2 | 国产 | 2016 | / | 良好 | 自有 |
| 33 | 风速仪 | SJF-150 | 2 | 国产 | 2016 | / | 良好 | 自有 |
| 34 | 噪声仪 | SJZ-250 | 2 | 国产 | 2016 | / | 良好 | 自有 |
| 35 | 风量罩 | SJZ-550 | 2 | 国产 | 2016 | / | 良好 | 自有 |
| 36 | 照度计 | SJ-ZD-32 | 2 | 国产 | 2016 | / | 良好 | 自有 |
| 37 | 压差测量仪 | SJ-YC-45 | 2 | 国产 | 2016 | / | 良好 | 自有 |
| 38 | 激光测距仪 | JG-27 | 2 | 国产 | 2016 | / | 良好 | 自有 |
| 39 | 准直仪 | GP0-32 | 4 | 国产 | 2016 | / | 良好 | 自有 |
| 40 | 打压水泵及压力 表 | GD32-50 | 2 | 国产 | 2016 | 1. 5KW | 良好 | 自有 |

2、施工机械设备配备情况表及施工机械进场计划

2.1机具调整与补充

（1）机具调整

依据各专业施工工序，合理安排施工机具计划，在各专业 不同的施工阶段，对可通用性工机具（尤其是公用机具），进行班组间、专业间调整，保证机具最优化利用。

（2）机具补充

1)大型机具补充

如吊车、叉车等，保障机具得以及时和充足的补充。

2)小型机具，在短缺时现场直接采购进行补充。

2.2.机具维护与保养

(1)设备保养的主要内容

1)日常保养：

由操作者负责进行。它要求操作者在每班生产中必须做到：

①操作者应严格按操作规程使用机械设备；

②班前应认真检查设备，空车试运转后方可使用；

③操作者在下班前应清扫、擦拭设备，清理工作现场；

④机械设备应保持清洁，工作状况完好。

2)—级保养:

①进行清洁、紧固和润滑作业，并部分地进行调整作业。

②清洁：清除、擦洗设备表面油污、污渍；

③紧固：调整、紧固各松动的紧固件（螺丝）；

④润滑：更换不洁润滑剂、加添润滑剂。

3)二级保养：

①主要保持设备各部件、零件具有良好的工作性能。除完成一级保养的内容外应以检查、调整、清洁为主要内容。

②对设备重点部位和易保养部位进行拆卸、检查；

③彻底清洗外表和内部、疏通油路；

④清洗和更换油毯、油线、滤油器；

⑤调整各部分间隙；

⑥紧固各部位零件；

⑦检查电器、电路。

⑧保养的频率及实施人员

⑨机械设备应每天进行日常保养。设备进场前由采购部设 备处进行一次一保，每两个月进行一次二保；日常保养由设备 操作者完成。

⑩保养的记录，设备的日常保养可以不作记录；

3工程主要材料进场计划

3.1主要材料进场

根据实际情况及施工工序有序进场。

| 序号 |  | 主要设备材料名称 | 提交日期 | 批准日期 | 订货日期 | 到货日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 木板、垫料、围挡、标志 牌、灭火器等 | 合同签订后 | 提交申请单后1 个工作日 |  |  |  |
| 1.2 |  | 拆除工具及其余工具 | 合同签订后 | 提交申请单后1 个工作日 |  |  |  |
| 2 |  | 装修工程 |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 玻镁彩钢板 | 合同签订后7个工作日内 | 提交申请单后2 个工作日 |  | 提交申请8天 |  |
| 2.2 |  | 铝型材 | 合同签订后7 个工作日内 | 提交申请单后2 个工作日 |  | 提交申请8天 |  |
| 3 |  | 暖通空调系统 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 恒温恒湿机组（含室内外机） | 签订合同后10 个工作日内 | 提交申请单后2 个工作日 |  | 提交申请25 天 |  |  |
| 3.2 |  | 棑风机 | 签订合同后3个 工作日内 | 提交申请单后2 个工作日 |  | 提交申请30 天 |  |  |
| 3.3 |  | 镀锌钢板 | 签订合同后1个 工作日内 | 提交申请单后1 个工作日 |  | 提交申请7天 |  |  |
| 3.4 |  | 风口、风阀、百叶、消声 器等风管附件 | 签订合同后1个 工作曰内 | 提交申请单后2 个工作日 |  | 提交申请25 天 |  |  |
| 3.5 |  | 高效送风口 | 签订合同后10 个工作日内 | 提交申请单后2 个工作日 |  | 提交申请25 天 |  |  |
| 3.6 |  | 镀锌钢管 | 签订合同后7个 工作日内 | 提交申请单后2 个工作日 |  | 提交申请7 天 |  |  |
| 3.7 |  | 冷凝水排水管（PVC管） | 签订合同后1个 工作曰内 | 提交申请单后1 个工作日 |  | 提交申请1天 |  |  |
| 3.8 |  | 水管阀门及附件 | 签订合同后1个 工作日内 | 提交申请单后2 个工作日 |  | 提交申请7 天 |  |
| 3.9 |  | 脱脂铜管 | 签订合同后1个 工作日内 | 提交申请单后2 个工作日 |  | 提交申请25 天 |  |
| 3.10 |  | 保温材料 | 签订合同后1个 工作日内 | 提哭申请单后1 个工作日 |  | 提交申请15 天 |  |
| 3.11 |  | 空调棑水管 | 签订合同后2个 工作日内 | 提交申请单后2 个工作日 |  | 提交申请25天 |  |
| 4 |  | 电气系统 |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | 配电箱 | 签订合同后5个 工作日内 | 提交申请单后2 个工作日 |  | 提交申请20 天 |  |
| 4.2 |  | PLC控制柜、传感器、电动 阀执行器等 | 签订合同后5个 工作日内 | 提交申请单后2 个工作日 |  | 提交申请25 天 |  |
| 4.3 |  | 金属桥架 | 签订合同后3个 工作日内 | 提交申请单后2 个工作日 |  | 提交申请25 天 |  |
| 4.4 |  | 电线管 | 签订合同后3个 工作日内 | 提交申请单后2 个工作日 |  | 提交申请25天 |  |
| 4.5 |  | 电缆电线 | 签订合同后3个 工作日内 | 提交申请单后2 个工作日 |  | 提交申请25天 |  |
| 4.6 | 开关插座 |  | 签订合同后10 个工作日内 | 提交申请单后2 个工作日 |  | 提交申请25天 |
| 4.7 | 三速温控开关 |  | 签订合同后10 个工作日内 | 提交申请单后2 个工作日 |  | 提交申请30 天 |

3.2材料的进场验收计划

（1）材料（含构配件）是工程施工的物质条件，没有材料就无法施工；材料的质量是工程质量的基础，材料质量不符合要求，工程质量也就不可能符合标准。所以加强材料验收进场计划，是提高工程质量的重要保证，也是创造正常施工条件的前提。

（2）本工程所需的主要材料，严格按合同要求挑选材料。

（3）材料采购采取优质、优价、货比三家的原则。在材料质量上，严格把好材料质量第一关，统一颜色、统一纹理、统一 规格、统一质量，货到工地验收检查，质量不合格品坚决退货。主要的材料要有质量合格证或商品检测报告。

（4）材料部必须详细分析图纸，施工进场前三天将本工程所 需材料用量准确地计算并整理成册、计划进场时间应根据本工程施工进度计划来安排。

3.3材料计划投入的保证措施

（1）材料准备工作

1）在编制本投标文件的过程中，我公司已组织材料采购 部按照招标文件及图纸要求，提前进行工程材料的汇总、整理 及选样工作，保证施工过程中能及时按照图纸、招标文件和合同要求进行材料的采购，确保所有材料都能满足招标文件、合同和图纸的要求。

2）按照施工进度计划编制材料加工及材料进场计划；

3）提前准备材料样板交由项目经理确认，确保及时定货和供货，满足现场施工质量、进度的要求。

4）提前调查市场，选择设备先进、技术过硬、具备一定的生产能力、重信誉的材料厂家，以确保材料的质量和供应满足施工的正常需要；

5）在落实材料供应商的同时，在材料放置及使用过程中 遵循两个“先进先出”的原则。即先用的材料放置在仓库的外侧，易搬运；先运到工地的材料应先使用。

（2）专业配套及半成品加工

在施工立面初步形成后，应根据施工图的具体要求进行定货加工。半成品的加工应严格按设计要求、材质要求进行定制，并要对加工好的半成品材料进行检查验收，使之达到预期的装饰效果。

（3）合理组织材料

1）掌握材料信息，优选供货厂家为材料组织打好基础。

2）合理组织材料供应，确保施工正常进行。合理的、科学的组织材料的采购、加工、运输，建立严密的计划、调度体 系加快材料的周转，减少材料的占用量，按质、按量、按期的 满足施工需要。

3）合理组织材料使用，减少材料的损失。

4）加强材料检查验收，严把材料质量关。

5）对于主要材料进场必须具备正式的出厂合格证。

6）所有各种构件，必须具有厂家批号和出厂合格证。

7）材料质量抽样和检验的方法，要能反映该批材料的质量性能。

3.4.设备材料、构件的保管

（1）材料堆放：在施工现场预留材料堆放区。

（2）材料安全：严禁在施工现场尤其是仓库附近吸烟、生火。 安全员对仓库区灭火器材定期重点检查，及时更换空瓶。